DZ-PH27431K

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项目名称：伊犁包尔其110千伏输变电工程

建设单位：国网伊犁伊河供电有限责任公司

编制单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

编制日期：2024年3月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 伊犁包尔其110千伏输变电工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | - |
| 建设单位联系人 | 任凯 | 联系方式 | 15709992968 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县 |
| 地理坐标 | 新建包尔其110kV变电站：N43°48′55.760″；E81°40′27.670″； 青年-包尔其110kV架空线路工程，起点：N43°53′2.540"，E81°43′46.542"，终点：N43°48′55.760″；E81°40′27.670″； 扩建青年220kV变电站：N43°53′3.000″，E81°43′49.480″。 |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射 161输变电工程 | 用地面积（hm2）/长度（km） | 永久占地面积：0.8615hm2 临时占地面积：3.79hm2 总占地面积：4.6515hm2 线路全长：10.8km |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 6974.45 | 环保投资（万元） | 304 |
| 环保投资占比（%） | 4.35 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B要求：本项目设置电磁环境影响专题评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1 与产业政策的符合性分析 本项目为输变电工程，是国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的“第一类 鼓励类”第四部分“电力”第2条电力基础设施建设中“电网改造与建设，增量配电网建设”，属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 2与《空气质量持续改善行动计划》的相符性分析 2023年11月30日，国务院发布《关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号），“行动计划”指导思想为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，落实全国生态环境保护大会部署，坚持稳中求进工作总基调，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系，提升污染防治能力；远近结合研究谋划大气污染防治路径，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控，加快形成绿色低碳生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。 本项目为输变电项目，为基础设施建设非污染类项目，项目运行期无大气污染物排放，项目建设符合“行动计划”指导思想。 3与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 2021年12月24日，自治区党委、自治区人民政府印发《新疆生态环境保护“十四五”规划》，规划要求：加快构建可靠性高、互动友好、经济高效的现代化配电网，推进配电网智能化升级改造，发展配电网新形态，加快提高电力系统整体运行效率。促进配电网建设与改造相协调、配电网发展与用户接入相协调，提升电网投资和运行效率。本项目的建设与规划相符。 4与《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》的符合性分析 2022年3月30日，自治区发改委印发《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划的通知》（新发改能源〔2022〕173号）及调整内容中明确，“十四五”电力规划内建设220千伏电网项目439个，变电容量7657万千伏安，线路长度16216km；下一步，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会将督促各地按照自治区“十四五”电力规划做好220、110千伏电网项目核准工作，指导项目单位加快推动规划内项目建设，最大限度发挥电网工程经济、社会效益。本项目为110千伏输变电项目，符合“规划”要求。 5 与“三线一单”的符合性分析 根据《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>通知》(新政发〔2021〕18号)，将本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单相关要求对比分析，详见表1-1。 表1-1 项目与新政发〔2021〕18号相符性分析 文件名称 环境管理政策有关要求 本项目情况 符合性 关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>通知》(新政发〔2021〕18号) 生态保护红线 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目位于伊宁县，项目区不涉及生态保护红线。项目与生态保护红线位置关系，见附图1。 符合 环境质量底线 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 环境质量底线就是只能改善不能恶化。本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期无大气污染物排放。因此，项目运行后对区域环境空气质量、水环境无影响。也不会对项目周边区域土壤环境造成影响。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。 符合 资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目为输变电工程，占地类型为人工林地及耕地。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期资源利用量较少，不会超过划定的资源利用上线，可以满足资源利用要求。 符合 生态环境准入清单 自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元465个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目建设地点位于伊宁县英塔木镇、愉群翁回族乡、青年农场；项目不涉及生态保护红线区，涉及一般管控单元、优先保护单元，项目在环境管控单元分布图中的位置，见附图2。项目运营期不产生废气，少量检修人员生活污水排入化粪池，定期清运，对周围生态环境无影响。符合生态环境清单准入要求。 符合 根据伊犁州生态环境局关于印发《关于印发<伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案><伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单>的通知》(伊州政办发〔2021〕28号)，伊犁州直共划定145个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目新建变电站及线路涉及伊宁县环境管控单元03(单元编码ZH65402130003)。 本项目占地为耕地、人工林地，不涉及生态保护红线范围。项目区在伊犁州直环境管控单元中的位置，见附图2。本项目的建设与《伊犁州直“三线-单"生态环境分区管控方案》符合性分析，见表1-2。 表1-2 项目与伊犁州直“三线-单"符合性分析表 环境管控单元编码 ZH65402130003 本项目概况 符合性 环境管控单元名称 伊宁县环境管控单元03 环境管控单元属性 一般管控单元 空间布局 1.禁止新建10蒸吨以下锅炉。 2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。 本项目不属于“散乱污”企业项目 项目不涉及锅炉建设。 不涉及 污染物 排放 1.禁止向河流、湖泊、水库、池塘、沟渠等排放养殖畜禽的粪便，丢弃畜禽尸体，倾倒垃圾和其他废弃物。2.禁止露天焚烧农作物秸秆和田间杂草。3.加强秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。4.实施农药减量控害，扩大生物农药、高效低毒低残留农药推广应用，逐步淘汰高毒农药。5.深入实行测土配方施肥，推广精准、高效施肥技术。减少化肥农药施用量，增加有机肥使用量，调整氮肥结构，改进施肥方式，减少农田氨排放。6.及时清理、回收农药、化肥等包装物和农用薄膜、育苗器具等农业废弃包装物，并将废弃包装物交由专门机构或者组织进行无害化处理或综合利用。7.严格执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《关于畜禽养殖适养区、限养区和禁养区的划分范围及标准》、《畜禽规模养殖污染防治条例》，做好畜禽养殖污染防治工作。8.适养区、限养区的养殖场（小区）要根据污染防治需要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，改进设施养殖工艺，完善技术装备条件。新建、改建、扩建规模化养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。9.强化畜禽粪污资源化利用，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。10.加快污水收集处理设施建设，所截生活污水尽量纳入城镇生活污水处理系统进行处理。污水处理系统难以覆盖的，因地制宜建设分散处理设施，出水执行《农村生活污水处理排放标准（DB 654275-2019）》。 本项目属于输变电项目，项目不涉及畜禽养殖及农业种植活动，运营期无废气排放，检修人员生活污水排入站内化粪池，定期清运不直接外排，固体废物得到妥善处置，不外排。 不涉及 环境风险 1.严格防范环境健康风险。加强养殖投入品管理，依法依规、限制使用抗生素、激素等化学药品。严格控制环境激素类化学品污染。 本项目属于输变电项目，项目符合相关行业企业布局选址要求；项目建立有效事故风险防范体系；制定环境风险应急预案；项目不涉及环境激素类化学品使用。 不涉及 资源利用效率 1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。 本项目属于输变电项目，不涉及农业灌溉活动，项目运营期无生产用水，水资源消耗较少。 不涉及 6 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析 根据关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(2021年版)的通知(新环环评发〔2021〕162号)，本项目位于伊犁河谷片区，具体管控要求，见表1-3。 表1-3 项目与七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性 文件名称 环境管理政策有关要求 本项目情况 符合性 《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(2021年版)的通知(新环环评发〔2021〕162号) 伊犁河谷片区： 伊犁河谷片区包括伊犁哈萨克自治州州直全境(不含奎屯市)。 重点维护伊犁河上游山区水源涵养和生物多样性功能，实现生态环境保护、资源开发、旅游与畜牧业协调发展。加强伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区基本农田、基本草原、河谷林保护。 严格控制重化工产业无序发展，昭苏县、特克斯县严禁布局重化工项目，新源县、尼勒克县、巩留县原则上不再新增重化工项目。 强化跨界河流一伊犁河突发水环境污染事故的环境风险防控。 严格管控河流两岸汇水区内分布的污水处理设施、排污口、尾矿库以及沿河公路段危险品运输、上游山区段矿产资源开发等活动，配备应急设施和物资，建立风险防控体系。 本项目位于伊宁县英塔木镇、愉群翁回族乡、青年农场，经踏勘，线路沿线区域地表现状为一般耕地，不占用基本农田。在项目施工过程中应保护农田种植层土壤。 符合 7与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)的符合性分析，见表1-4。 表1-4 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 序号 具体要求 项目实际情况 是否符合 设计 总体要求 输变电建设项目选址应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 本项目变电及线路工程已取得各主管部门路径同意意见，变电站及线路不涉及生态保护红线，已经避让了自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 项目变电站选址已经按终期规模综合考虑进出线走廊规划，站址周边环境仅为一般生态空间，进出线未进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。 项目站址位于人工林地，远离居民聚集区，线路路径已避让村庄，无跨越民房，经预测分析，项目运行后，电磁和声环境影响能够符合相应标准限值要求。 输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。 本项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 符合 电磁环境保护 输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。 本项目设计阶段即选取适宜的杆塔，以减少电磁环境影响。输电线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等均满足相关要求。 符合 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。 本项目架空输电线路沿线有电磁环境敏感目标，通过预测，电磁环境敏感目标处电磁环境可满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(工频电场强度≤4kV/m；工频磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值要求。 符合 施工 总体要求 输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。 本环评要求在项目施工过程中应落实施工设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求，并按照审批部门的文件做好施工期的环境保护要求。 符合 声环境保护 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。夜间作业必须公告附近居民。 本项目不在城市市区，项目施工期合理安排施工计划，夜间不施工。选用低噪声设备，减震降噪，对设备进行定期维护保养，以减少施工噪声对环境影响。 符合 生态环境保护 施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水 体造成污染。施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。 项目施工期应做好施工机械合理摆放，定期对施工机械进行保养，禁止出现油料跑、冒、滴、漏。施工结束后，及时恢复施工迹地。 符合 水环境保护 施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。 施工营地设置移动式卫生厕所，施工结束后清运。 符合 大气环境保护 施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用防尘网进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 项目加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，洒水降尘防止扬尘污染；施工单位应当对施工开挖后的裸露地面进行覆盖；施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。 符合 固体废物处置 施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。 项目施工中物料运输采用带篷布的汽车运输；生活垃圾及建筑垃圾分别集中收集后，委托当地环卫部门清运；包装袋由施工单位统一回收，综合利用。 符合 运行 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB 8702、GB 12348、GB 8978 等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。主要声源设备大修前后，应对变电工程厂界排放噪声和周围声环境保护目标环境噪声进行监测，监测结果向社会公开。运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。针对变电工程站内可能发生的突发环境事件，应按照HJ 169 等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。 本环评要求项目建设成后，建设单位应按照环评批复及本环评做好运营期环境监测及固体废物管理，定期巡检等工作。 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目拟新建包尔其110kV变电站位于伊宁县英塔木镇，站址北侧距阿不拉什村约3.5km，东距奶牛场约300m，西距X706县道约60m。拟扩建青年220kV变电站位于伊宁县青年农场场部以北2km处。 拟新建青年-包尔其110kV输电线路全线位于伊犁州伊宁县境内。本项目地理位置，见附图3。建设项目地貌实景，见附图4。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1 项目组成及规模 新建包尔其110kV变电站，本期主变容量2×50MVA。 新建青年-包尔其110kV线路工程，线路总长约10.8km，采用单、双回路架设，配套建设通信工程。 青年220kV变电站110kV间隔扩建工程，本期扩建2个110kV出线间隔。 本项目概况汇总，见表2-1；主要经济指标，见表2-2。 表2-1 本项目组成一栏表 建设项目名称 伊犁包尔其110千伏输变电工程 建设单位 国网伊犁伊河供电有限责任公司 建设性质 新建 建设地点 伊宁县 项目主要组成 ①新建包尔其110kV变电站 ②青年-包尔其110kV线路工程 ③青年变110kV间隔扩建工程 工程类别 主要建设内容 工程规模与内容 主体工程 包尔其110kV变电站 建设规模 本期规模 终期规模 主变规模 2×50MVA 2×50MVA 110kV出线回路数 2回 4回 35kV出线回路数 6回 6回 低压电容器 2×(4+6)MVar 2×(4+6)MVar 占地面积 总用地面积0.5276hm2，围墙内占地面积0.4054hm2 土方 挖方量2822m³，填方量5083m³，外购2261m³。取土地点为伊宁县青年农场北山坡，运距35km；弃土合计2822m³，运至国营伊宁县多浪农场消纳综合利用。 辅助工程 配电装置室、辅助用房、消防泵房 青年-包尔其110kV线路工程 线路路径长度(km) 线路总长约10.8km，采用单、双回路架设，其中单回路架设部分线路长度约0.3+0.3km，同塔双回路架设部分线路长度约10.2km，曲折系数1.16。 涉及行政区 伊宁县 导线型式 导线采用JL3/G1A-240/30型钢芯铝绞线。 地线：全线架设双地线，采用48芯OPGW型复合光缆。线路钻越220kV线路及两端变电站进出线侧采用一根GJ-80与OPGW光缆配合。 杆塔型式 直线塔、耐张塔、终端塔 重要交叉跨越 跨越：220kV线1次、35kV线1次、10kV线8次、国道1次、伊墩高速1次、县乡公路7次、干渠2次。 杆塔数量(基) 新建杆塔45基，其中双回路直线铁塔28基，双回路耐张塔6基，双回路终端塔7基，单回路耐张塔4基。 配套工程 青年变110kV间隔扩建工程 本期扩建2个110kV出线间隔，自南向北第一、第二个间隔。 公用工程 给水 本项目变电站供水由伊宁县阿热吾斯塘乡自来水供应站管网引接，引水距离约200m。 进站道路 新建宽4m全长约47.2m进站道路，进站道路面积为0.019hm2。 排水 生活污水排水系统：站区设置一座卫生间，站内设置防渗化粪池一座，生活污水排入化粪池内定期委托环卫部门清理。 雨水排水系统：排水方式为有组织排水加散排。环形道路内侧较底处设置排水沟，通过排水沟将环形道路内侧雨水及雪融水有组织排至站外，在变电站北侧围墙设置排水孔，将110kV配电装置区、电容器区、辅助建筑屋侧雨水及雪融水采用散排方式排至站外。 供电 新建2台10kV站用变，容量为200kVA 供热 电暖气采暖 通风 采用自然进风、机械排风系统 环保工程 事故油池 建设一座容积为30m3事故油池，满足变压器事故排油需要 污水处理设施 建设一座3.3m3化粪池，污水井一座。 临时工程 施工营地、牵张场、跨越场、施工便道、防渗污水收集池等 工程动态总投资 6974.45万元 工程环保投资 304万元 表2-2 建设项目主要经济指标 序号 项 目 金额(万元) 1 包尔其110kV变电站 5119.9 2 青年-包尔其110kV线路工程（架空部分） 1397.73 3 青年变110kV间隔扩建工程 456.82 合 计 6974.45 |
| 总平面及现场布置 | 1 包尔其110kV变电站总平面布置 本项目设计阶段总体规划在与城镇规划相协调的前提下，考虑地理位置、地形地势、地质条件、系统规划、建设规模、供排水条件、对外交通及大件运输等综合因素，同时对环境敏感目标进行避让，最大程度减少占地面积及生态环境影响，结合施工和生活需要，统筹规划。 本项目所在伊宁市主导风向为西风，根据户外变电站通风要求，包尔其110kV变电站110kV配电装置采用户外HGIS布置在站区的北侧；35kV、10kV配电装置室、二次设备室布置在站区的南侧。主变压器布置110kV配电装置与35kV、10kV配电装置之间。电容器场地布置在站区东侧；变电站大门设在西侧，变电站进站道路从站区西侧中部接入。围墙南北向长53m，东西向长76.5m。110kV出线朝北架空出线，35kV及10kV朝南电缆出线。站内辅助建筑布设在变电站西南侧，事故油池位于站区东南侧，化粪池位于西南侧。变电站主入口位于变电站西侧，进站道路由站址西侧X706县道引接，引接长度为47.2m，进站道路宽4.0m。采用以上布置，可减少进站道路永久占地面积及供排水设施临时用地面积，对生态环境影响最小。 拟建110kV变电站总平面布置，见附图5。 2 青年-包尔其110kV线路工程路径 线路自220kV青年变110kV侧向西经同塔双回路终端塔出线至J2，J2左转向南钻越220kV远青Ⅰ线至J3，J3右转向西至XJ4，XJ4左转绕过青年农场场部，沿131乡道公路（青年农场场部西侧道路）西侧向南走线，依次跨越084乡道公路，大棚种植区、G218国道公路后至XJ5（G218国道公路南侧），XJ5右转向西南方向依次跨越S12线伊墩高速公路、人民渠、038乡道公路至XJ6（038乡道南侧），XJ6左转沿下皇宫村西侧与阿勒推村东侧之间“空隙”向南走线至XJ7，其中部分线路路径与乡村公路、X706县道公路伴行，期间跨越35kV能五线1次，跨越X706县道公路1次，XJ7先左转向东至XJ8，后右转沿上阿不拉什村西侧与阿不拉什村东侧之间“空隙”向南走线至J9，期间跨越088乡道公路1次，J9经J10接入拟建110kV包尔其变电站。本项目线路路径，见附图6；本项目线路杆塔一览图，见附图7。 3 青年变110kV间隔扩建工程 青年220kV变电站位于伊宁县青年农场场部以北2km。 青年220kV变主变容量规划为2×150+1×180MVA，现已建成2×150+1×180MVA主变，变电站220kV侧电气主接线规划5回，已建成5回。110kV侧电气主接线规划10回，已建成7回；110kV间隔排序从北至南：预留、10kV伊河变I回、110kV伊河变Ⅱ线、110kV曲绿海变Ⅰ回、110kV曲绿海变I线、110kV纺织园变、110kV弓月变、110kV制造区变、预留、预留。 青年变本期扩建自南向北第一、第二回间隔，为避免在变电站出线部分形成交叉跨越，待出线间隔建成后，需对本站110kV侧由南向北第1、2、3回进出线间隔重新排序，将现有110kV青制线调整至由南向北第1回间隔出线，本次拟建线路工程采用由南向北第2、3回间隔，以架空方式出线。调整后间隔排序从北至南：预留、110kV青河Ⅰ线、110kV青河Ⅱ线、母联、110kV青曲Ⅱ线、110kV青曲Ⅰ线、110kV青纺线、110kV青弓线、伊犁包尔其变、伊犁包尔其变、110kV青制线。青年220kV变110kV侧电气主接线扩建前后对比情况，见附图8。 |
| 总平面及现场布置 | 施工现场布置 (1)施工营地 本项目设置施工营地1处，位于拟建包尔其110kV变电站站址东侧，紧邻变电站设置，按使用性质划分为宿舍、露天材料堆放区、加工区、材料库、工具房、应急物资储存间等，施工营地占地面积约5000m2。 本项目基础浇筑采用商品混凝土，利用周边混凝土搅拌站商混，施工现场无需设置砂石料堆场。 (2)材料仓库 根据以往工程经验输电线路施工一般30～50km设置1处材料仓库，本项目输电线路全长线路总长约10.8km。由于线路沿线分布有村庄，为使工程便于调度和施工用材料保管，材料站设在离输电线路中心较近，有足够的场地和就近可租赁的房屋。本项目材料仓库就近租用场地，不计入工程占地。 (3)牵张场 放线长度约为5～8km需设置一个牵张场，本项目输电线路全长约10.8km，牵张场按“翻筋斗”的方法进行布置，共需设置牵张场2处，根据工程实际合理选择牵张场位置，每处牵张场占地按2375m2考虑。 (4)施工道路 根据现场踏勘，本项目输电线路主要在耕地、人工林地走线，沿线基本可利用现有道路，没有现有道路可利用的需要修筑临时施工便道，全线需修筑临时便道共计约5.4km。 项目占地 ①新建变电站：新增永久占地0.5276hm2。 ②进站道路从站址西侧X706县道引接，引接长度为47.2m，道路宽度为4.0m，永久占地为0.0189hm2。 ③塔基区：本项目新建杆塔45基，其中双回路直线铁塔28基，双回路耐张塔6基，双回路终端塔7基，单回路耐张塔4基。平均单塔占地面积以70m2计，塔基区永久占地面积为0.315hm2。 ④供水管线：本项目站址供水采用引水方式，引水距离约550m，供水管线临时占地约0.165hm2。 ⑤塔基施工场地：塔基施工场地主要用于基础开挖临时堆土、施工临时堆料及立塔过程中的锚坑用地等。一般情况下，塔基施工场地在塔基两侧或一侧，平均塔基施工场地面积以为140m2计，塔基施工场地占地面积为0.63hm2。 ⑥牵张场：设置牵张场2处，临时占地面积约0.475hm2。 ⑦施工营地：本项目施工在变电站东侧布设一处施工营地，占地约0.5hm2。 ⑧跨越施工场地：本项目涉及跨越共计30次，根据前期110kV线路工程的施工经验，设置20处跨越场，跨越场临时占地0.4hm2。 ⑨本项目线路施工全线需修建临时施工道路约5.4km，施工简易道路平均宽度3m，施工道路占地面积1.62hm2。 本项目变电站永久征地0.5276hm2，占地类型为人工林地。输电线路路径全长约10.8km，主要占用耕地及人工林地。项目占地面积汇总，见表2-3。 表2-3 本项目占地类型面积汇总表 项目 用地类型/面积 (hm2) 合计 耕地 人工林地 永久占地 变电站 / 0.5276 0.5276 进站道路 / 0.0189 0.0189 塔基区 0.315 / 0.315 合计 0.315 0.5465 0.8615 临时占地 施工营地 / 0.5 0.5 供水管线 / 0.165 0.165 塔基施工场地 0.63 / 0.63 牵张场 0.475 / 0.475 跨越场 0.2 0.2 0.4 施工道路 1.62 / 1.62 合计 2.925 0.865 3.79 建设项目占地总计 3.24 1.4115 4.6515 |
| 施工方案 | 1 施工方案 1.1 新建变电站施工工艺流程和方法 变电站施工主要包括施工准备、基础开挖、土建施工、设备安装调试、施工清理及土地植被恢复等环节。 (1)施工准备 变电站施工所需要的混凝土等建筑材料拟向附近的正规建材单位购买，变电站施工区布置、场地平整等。 (2)基础开挖 供水管线基础、排水沟基础、电气设备基础、主控室等地表构筑物基础的开挖，事故油池、站内电缆沟等地下构筑物的开挖。 (3)土建施工 土建施工主要是围墙、主控楼、电气室等施工。 (4)设备安装调试 接地母线敷设、电缆通道安装，大型电气设备一般采用吊车施工。 (5)施工清理及恢复 变电站施工完毕，需对变电站围墙外的建筑及生活垃圾清理，并对变电站围墙外场地平整，临时占地恢复原貌。本项目变电站施工工艺时序，见图2-1。 图2-1 新建变电站主要施工工艺时序图 1.2 输电线路施工期工艺流程和方法 (1) 基坑开挖：基坑开挖前，先采用卫星定位系统、全站仪及经纬仪进行复测，确定位置后采用机械及人工辅助开挖。基坑开挖前要先清理基面，保证基面的平整和高差的统一。本项目全线地下水位较深，故本阶段考虑原状土基础。跨河段铁塔基础选用灌注桩基础，其余地段选用大开挖基础。灌注桩基础和大开挖基础均可机械化施工，主要使用设备包括挖掘机、挖掘装载机、轮式起重机等。 (2) 塔基施工：基坑开挖后进行钢筋绑扎，混凝土采用混凝土运输车运输，现场布料浇筑，振动棒进行振捣，最后进行混凝土养护及基坑回填。 (3) 铁塔安装：铁塔采流动式起重机组立，预先将塔身组装成塔片或塔段，按吊装的顺序叠放，横担部分组装成整体，以提高起重机吊装的使用效率。 (4) 输电线及地线架设：设置牵张场，导线采用张力机、牵引机“一牵一”张力展放，导线连接采用液压机压接。地线安装采用人力展放或汽车牵引展放，各级引绳带张力逐级牵引，导引绳转换采用小张力机、小牵引机“一牵一”张力展放，地线连接采用液压机压接。 (5) 投入使用。 本项目输电线路施工工艺时序，见图2-2。 图2-2 输电线路项目主要施工工艺时序图 1.2 变电站扩建施工工艺流程和方法 变电站扩建施工主要包括：构筑物基础施工、设备安装调试等环节。 构筑物基础施工 所有设备支架基础采用杯口式混凝土独立基础，基础采用大块式钢筋混凝土基础。 基坑采用人工开挖、人工清理的方式，待浇筑基础前再清理余土，快速浇筑基础。填方分层碾压回填，小面积采用立式电动打夯机，边角处采用人工夯实。 设备支架安装 设备支架采用钢管混凝土单柱，支架横梁采用型钢。 2 建设周期 本项目预计2024年6月开工建设，2025年5月完工，建设期12个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 与主体功能规划相符性 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区两个层面。 本项目位于新疆维吾尔自治区伊宁县境内；不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，本项目属于新疆国家级农产品主产区中国家级天山北坡主产区，属于限制开发区域，其主要特征见表3-1。本项目在新疆主体功能区划图中的位置，见附图9。 表3-1 建设项目所属新疆重点生态功能区的类型和发展方向 主体功能区 国家级限制开发区 区域特点 限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的农产品主产区 定位 保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 开发原则 加强土地整治，搞好规划，统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良。 加强水利设施建设，加快水源工程、大中型灌区配套和节水改造工程建设。加强人工影响天气能力建设。优化农牧业生产布局和品种结构，搞好农牧业布局规划，科学确定各区域农牧业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的农牧业产业带和生产区。 支持优势农产品主产区农产品加工、流通、储运设施的建设，引导农牧产品加工、流通、储运企业向优势产区聚集。粮食主产区要进一步提高粮食生产能力，在保护生态前提下，集中力量在基础条件好的地区加大标准化粮田建设力度，形成稳定的粮食生产供应能力，建设国家粮食安全后备基地。大力发展棉花、油料和糖类生产，鼓励发挥优势，着力提高品质和单产，积极开展高标准节水灌溉、全机械化等工程建设。加强草原保护与建设，建立和完善草原保护制度，提高草原生产能力，转变草原畜牧业经营方式，强化草原监督管理和监测预警工作。优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用，鼓励和支持农牧产品加工副产物的综合利用，加强农业面源污染防治。加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。加快农业科技进步和创新，提高农业技术装备水平，强化农业防灾减灾能力建设。积极推进农业的规模化、产业化经营，发展农产品深加工，拓展农村就业和增收领域。以县域为重点推进城镇建设和非农产业发展，加强县城和乡镇公共服务设施建设，完善小城镇公共服务和居住功能。 农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设，要统筹考虑人口迁移等因素，适度集中、集约布局。 重视农产品主产区土壤环境的保护，避免在农产品主产区内以及周边布局易造成农产品污染的产业。 位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区，要严格控制能源和矿产资源开发。 相符性分析： 本项目为电力能源基础设施建设工程，项目所在区域符合以上“加强县城和乡镇公共服务设施建设，完善小城镇公共服务和居住功能。”的开发原则；工程所占土地类型为耕地、人工林地。根据现场踏勘，变电站现状为人工林地。线路沿线主要为耕地。本环评已提出尽量少占用土地及施工后生态恢复的相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于项目区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。 2 生态环境现状 2.1生态功能区划情况 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于天山山地温性草原-森林生态区功能区-西部天山草原牧业-针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区-36.伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区，见附图10。该功能区主要的特征，见表3-2。 表3-2 本项目所属生态功能区主要特征 生态功能分区单元 生态区 Ⅳ 天山山地温性草原、森林生态区功能区 生态亚区 Ⅳ1 西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区 生态功能区 36．伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区 主要生态服务功能 农牧产品生产、人居环境、土壤保持 主要生态环境问题 水土流失、草地退化、毁草开荒 生态敏感因子 敏感程度 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀中度敏感。 保护目标 保护基本农田和基本草场、保护河谷林、保护河水水质。 保护措施 合理灌溉、种植豆科牧草培肥地力、健全农田灌排设施、城市污水达标排放、河流整治。 适宜发展方向 利用水土资源优势，建成粮食、油料和园艺基地，发展农区养殖业。 土壤类型：区域土壤类型为灌耕灰钙土，区域土壤类型，见附图11。 区域植被：经现场踏勘，项目主要为耕地区域，种植有小麦、玉米，套种苹果树、梨树、杏树；沿线道路区域种植有杨树、榆树、桑树等人工林地，项目区无国家级、自治区级重点保护植物分布。区域植被类型分布，见附图12。 土地利用类型：项目土地利用类型主要为耕地，拟新建变电站站址现状为人工林地。项目区土地利用类型，见附图13。 本项目区域地势较开阔，无泥石流及滑坡等问题。 由于本项目的周围人类活动较频繁，区域无大型野生动物，只偶见一些小的动物和飞禽，如鼠、麻雀等动物。 2.2 土地沙化现状 根据《新疆第五次沙化土地监测报告》，本项目所在区域为非沙化土地区。 3 电磁环境现状评价 新疆鼎耀工程咨询有限公司于2023年10月31日对本项目所在区域的电磁环境进行了现状监测，共布置6个电磁监测点，具体点位布置，见附图14。根据现场监测结果，本项目新建变电站站址及线路沿线电磁环境敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度现状监测结果满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(工频电场强度≤4kV/m；工频磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值；架空输电线路线下电场强度满足控制限值为10kV/m，磁感应强度满足100μT的控制限值要求。具体数据详见电磁环境影响专题评价。 |
| --- | --- |

| 生态环境现状 | 3 声环境现状评价 3.1 现状监测 监测因子：昼间、夜间等效声级 监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 布点原则：根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，本次评价在包尔其110kV变电站站址、青年～包尔其线路沿线、声环境保护目标处设置了共6个声环境现状监测点，监测高度为距地面1.2m处。监测布点情况，见附图14。 监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司 监测时间：2023年10月31日 监测仪器参数，见表3-2。 表3-2 测量设备特性表 序号 监测 项目 设备名称 设备(检定证书)编号 检定单位 有效日期 1 噪声 AWA5688 多功能声级计 JT-20230852495 浙江省计量科学研究院 2023年08月23日 ～ 2024年08月22日 2 ND9A 声校准器 J202303216449-0001 广电计量检测集团股份有限公司 2023年04月06日 ～ 2024年04月05日 监测条件：天气阴、相对湿度32～36%、温度1～21℃、风速3.2～3.5m/s。 噪声监测结果，见表3-3。 表3-3 声环境现状监测结果 检测点号 测点描述 检测数值(dB(A)) 执行标准 昼间 夜间 1 青年220千伏变电站出线间隔围墙外 38 35 昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 2 青年-包尔其110千伏线路沿线1# 37 34 3 青年农场蔬菜大棚3# 48 43 4 农家乐 52 47 5 青年-包尔其110千伏线路沿线2# 50 45 6 包尔其110千伏变电站站址中心 54 46 由表3-3监测结果可知，拟建包尔其110kV变电站站址、输电线路沿线各监测点及声环境保护目标处声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))要求。拟扩建青年220kV变电站扩建端噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))的要求。 4 水环境质量现状 本项目包尔其110kV变电站周边2km范围内无地表水，本项目输电线路需跨越人民渠、团结渠2次，以上水渠使用功能为农业灌溉用水，现状水质类别为Ⅲ类。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1 变电站 （1）青年220kV变电站 青年220kV变电站位于伊宁县青年农场场部以北2km，2005年10月18日由伊河建管局建成投运，2011年3月16日移交由伊犁电力有限责任公司运维管理。由于青年220kV变电站为前伊河供电公司移交至国网伊犁伊河供电有限责任公司，前期手续未移交，环评期间未收集到变电站前期环评、验收手续”。 目前青年变已建成主变2×150+1×180MVA，采用三相三绕组有载调压降压变压器，屋外布置。220kV侧电气主接线原则规划为双母线接线，已建成双母线接线及5回出线，架空向东出线。110kV侧电气主接线原则规划为双母线接线，已建成双母线接线及7回出线，架空向西出线，本期在前期预留间隔位置扩建2回110kV出线间隔，为避免在变电站出线部分形成交叉跨越，待出线间隔建成后，将新建间隔与110kV青制线进行间隔倒换，以满足现场架空出线条件。变电站内建设有事故油池、化粪池各一座，目前均正常使用，变电站无遗留环境问题。 （2）包尔其110kV变电站 拟建变电站为新建项目，目前站址为人工林地，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题，无遗留环境问题。 2输电线路沿线 拟建线路为新建项目，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |

| 生态环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等输变电类项目生态环境敏感区。 生态保护目标 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2022)中定义的生态敏感区，拟建变电站和输电线路沿线无生态保护目标。 (2) 电磁环境敏感目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括：住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。新建变电站电磁环境影响评价范围为围墙外30m，扩建变电站电磁环境影响评价范围为扩建端围墙外30m，110kV架空线路电磁环境评价范围为边导线地面投影外两侧各30m范围内的区域，根据现场勘查，本项目变电站及输变电线路沿线电磁环境评价范围内涉及电磁环境保护目标2处，项目评价范围内电磁环境敏感目标分布情况，见表3-4；敏感目标分布情况，见附图15。 (3) 声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，声环境保护目标指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。根据现场勘查，本项目变电站周边及输电线路沿线涉及声环境保护目标2处，本项目声环境保护目标分布情况，见表3-4，附图15。 表3-4 本项目环境保护目标分布一览表 序号 环境保护目标名称（敏感点） 功能/监测点位 建筑物楼层/高度 相对位置 导线对地高度 可能的环境影响因素 01 蔬菜大棚 农用 3m(1层土坯) 线路边导线投影西北侧约11m 18m(设计估算) E、B、N 02 农家乐 住宅，居住2人 3m(1层砖混尖顶) 线路边导线投影北侧约27m 18m(设计估算) E、B、N *注：N—噪声，B—工频磁场，E—工频电场 |
| --- | --- |
| 评价 标准 | 1 环境质量标准 声环境：包尔其110kV变电站、青年220kV变电站、沿线声环境保护目标及线路沿线声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准（昼间：60dB(A)，夜间50dB(A)）；线路途经交通干线两侧35±5m范围内区域执行4a类标准(昼间：70dB(A)，夜间55dB(A))。 (2) 电磁环境：依据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1“公众曝露控制限值”规定，变电站及电磁环境敏感目标(即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物)工频电场强度控制限值为4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 2 污染物排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)昼间70dB(A)，夜间55dB(A)； 包尔其110kV变电站、青年220kV变电站运行期间执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准(昼间：60dB(A),夜间50dB(A))要求； 《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)。 |
| 其他 | 本项目无总量控制指标要求。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1 施工期生态环境影响分析 根据项目建设和运行特点，结合项目地区各环境影响因子的重要性和可能受影响的程度，施工期对生态的影响主要表现在以下几个方面： 变电站、塔基永久占地占用的土地资源将改变其原有的地貌和生态功能。 变电站及线路建设占用原有的地表，破坏了原有的地表植被，增大了地表裸露面积，易造成局部水土流失加剧。 (3)施工期工程车辆进出，土建施工中产生的噪声、扬尘以及固体废物等都将对评价区范围内的野生动植物产生一定的负面影响。 1.1 对土地利用的影响分析 工程建设临时和永久地占用一定面积的土地，使评价区范围内的各种土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。永久占地是长期的、不可逆的，临时占地是暂时的、可恢复的。本项目永久占地主要为新建变电站占地和塔基占地，临时占地包括：塔基施工临时占地、牵张场、施工道路占地占地等，初步预计项目总占地4.6515hm2，其中永久占地0.8615hm2，临时占地面积约3.79hm2，用地类型主要为耕地、人工林地。 (1)永久占地 永久占地区施工将使区域内土地利用类型发生改变，植物个体损失，植被生物量减少，上述影响是长期的、不可逆的。本项目永久占地0.8615hm2，其中耕地0.315hm2，人工林地0.5276hm2。 (2)临时占地 本项目临时占地主要塔基施工场地、牵张场、施工营地、跨越场、供水管线及施工道路，其中塔基施工场地占地为塔基永久占地范围外3m，主要放置施工机械及临时堆土，牵张场为架线施工时设置，架线施工结束后即可进行地貌恢复，施工营地布置在新建变电站东侧，方便施工，另外由于线路沿线部分区域为耕地，为便于施工运输，在充分利用既有道路的情况下还需新开辟施工道路5.4km，施工便道宽度控制在3m。上述临时占地不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区，不涉及饮用水水源地保护区，但以上临时占地均属于输变电工程施工必要占地，符合相关用地管控要求。本项目工期较短，在施工结束后对上述临时占地采取植被恢复措施，恢复原有地貌，因此工程临时占地时是合理的。 本项目临时占地面积约3.79hm2，其中耕地2.925hm2，人工林地0.865hm2。本项目临时占地较为分散，不存在集中大量占用土地的情况，对生态环境的影响较小，且临时占地在施工结束后会及时进行表土回覆和土地整治，便于耕地恢复耕种。因征用廊道，对分布在廊道中的树木进行砍伐，线路沿线需砍伐杨树1950棵、榆树850棵、桑树200棵。 项目在开工前进行林业勘察，按照相关要求办理相关手续，并按法规进行补偿。由主管部门用于重新造林营林，该部分生物量损失也可得到恢复。落实上述措施后，本项目建设对当地土地利用影响不大，不会造成土地生产力下降。 1.2 对生态系统结构和功能的影响 本项目变电站施工时，严格按照征地范围施工，控制临时占地面积。本项目输电线路在施工时，根据当地地形合理选择塔基位置。塔基选择时，应充分利用现有道路，尽量减少修建临时施工便道，将塔基设置在地表植被较少地区。本项目占地面积相对较少，生物量损失同样较少，同时临时用地的生物量损失，施工期过后可以逐步自然恢复，对环境影响不大。从物种结构来看，目前生长于项目直接影响区域内的动物、植物种群数量将减少；从生态系统基本成分来看，由于施工扰动、施工占地，项目直接影响区域内作为生产者的各种陆生植物会有一定程度的减少，同样作为消耗者的现有适生动物也将减少，同样由于工程占地影响，地表植被减少，生态系统具有的水源涵养、水土保持、空气净化等生态功能也会有所降低。 由于本项目主要为线性工程，直接影响区域范围较小，且施工期短；项目建成后，通过采取植被恢复措施，可使项目影响区域的植被得到恢复，项目区域生态系统结构、功能将逐渐得到恢复。 1.3 对动植物的生态影响分析 本项目永久占地0.8615hm2，其中人工林地0.5465hm2，耕地0.315hm2。为减少林木砍伐，本项目尽量选择于林间空地立塔，但部分杆塔基础无法完全避让林木，塔基处按照砍伐处理，对分布在档中的分散树木，按设计规程进行消伐。因征用廊道，对分布在廊道中的树木进行砍伐，线路沿线需砍伐杨树1950棵、榆树850棵、桑树200棵。根据李高飞，任海《中国不同气候带各类型森林的生物量和净第一性生产力》〔J〕.热带地理，2004，24（4）：306-310，落叶阔叶林生物量平均值为90t/hm2，本项目占用人工林地1.4115hm2，则本项目永久占地用林的生物损失量约127.04t。 在施工过程中严格按征地范围施工，尽量避免对林地植被的破坏，减少占地面积。在林区施工尽量采取人抬肩扛方式运送施工材料，避免树木砍伐。对不可避免的林木破坏，应在施工前向当地林业管理部门提出申请，经批准后方可砍伐林木，将施工对林木的破坏降低到最低程度，对于工程造成的林木砍伐，应根据相关法律法规进行补偿。施工单位应加强宣传措施，避免因项目建设对林木砍伐引发环境投诉等问题。在采取上述保护措施后，可将工程建设对林地的影响控制在较小的范围内。 本项目占用耕地种植作物主要为玉米和小麦，田间野生植被主要有苔草、田旋花、乳苣等田间杂草，耕地生物损失总量相对不大，永久占地对评价区植物种类及生物量的影响不大。 本项目变电站位于人工林地，线路所经地域为伊宁县城郊耕地，经现场勘查，未发现大型野生动物踪迹，主要野生动物以各种昆虫居多，其次是蜥蜴、鼠类和一些雀类，工程施工可能会影响或缩小野生动物的栖息空间和生存环境；施工干扰会使野生动物受到惊吓，也将被迫离开施工区周围的栖息地或活动区域。输电线路施工特点是施工点距远，施工范围小，施工时间短、施工人数少、对野生动物的影响不集中体现。 综上所述，本项目施工期对生态环境无明显影响。 1.4 工程施工对水土流失的影响 本项目施工过程中，各项工程活动将破坏地表植被，破坏原生地貌，形成裸露疏松的表土，加剧土壤侵蚀，塔基周边及其他区域临时占地范围内土壤受到侵蚀，肥力减退，破坏土地、植被等生态系统要素，使土地生产力下降甚至丧失。 本项目塔基选址避开林木集中区域，灌区跨越采用高塔跨越，施工前根据要求编制水土保持方案，严格落实方案提出的水土保持措施，在施工结束后及时对临时占地进行植被恢复，工程施工对水土流失的影响相对较小。 2 施工大气环境影响分析 2.1 变电站 拟新建变电站施工期间对环境空气的影响主要是施工场地的扬尘对环境的影响，扬尘主要来源于土方的挖填、散放的建筑材料以及施工区运输。施工期车辆运输洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生不利影响。综上：在施工作业时，将造成扬尘飞扬污染施工现场的大气环境，影响施工人员的身体健康和作业，但此类污染影响范围较小，随施工期结束而消失，不会给周围环境造成较大影响。 本项目青年220kV变电站间隔扩建工程，变电站内所有建筑物，构架及基础，前期均已建成，本期无土建施工。 2.2 输电线路 在输电线路施工阶段，尤其是施工初期，包括塔基区、牵张场施工范围内表土清理、平整、土石方的开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域空气中的TSP明显增加。由于输电线路工程开挖量小，作业点分散，施工时间较短，单塔施工周期一般在2个月内，影响区域较小，故对周围环境空气的影响只是短期的、小范围的，并且能够很快恢复。 3 施工期水环境影响分析 本项目施工现场设置一处施工营地，本项目施工人员约200人，施工期为12个月(考虑冬季气候的影响，实际工期按8个月计)，每人每月用水量为1m3，污水量按用水量的80%计算，则施工期污水排放1280m3，生活污水排入营地内防渗污水池，变电站施工现场设置环保厕所用于解决施工人员生活排污，定期委托环卫部门清运不直接外排。 输电线路的施工具有局地占地面积小、跨距长、点分散等特点，每个施工点上的施工人员很少，在各施工点无生活污水的产生；由于输电线路属线性工程，单塔开挖工程量小，作业点分散，施工时间较短，施工废水主要是塔基基础养护废水，单位产生量较少，排水为少量无组织排放，受干燥气候影响很快自然蒸发。 本工程输电线路需跨越人民渠、团结渠两条农灌渠，线路跨越水渠时，采取一档跨越的方式架设。并按照伊犁州喀什河流域管理处的要求办理相关手续，确保人员安全及渠道运行安全，同时保证新建铁塔距离渠道50m的距离要求。施工过程中落实好防止水土流失措施，并加强施工管理，禁止向河道内排污，工程施工不会对渠道水环境产生影响。 综上所述，通过严格实施各项污染防治措施后，建设项目施工不会对当地水环境造成影响。 4 声环境影响分析 4.1 变电站 变电站施工期需动用大量的车辆及施工机具，噪声强度较大，在一定范围内会对周围声环境产生影响。主要施工机具噪声水平，见表4-,1。 表4-1 施工机械噪声源强 声源名称 噪声级dB(A) 声源名称 噪声级dB(A) 混凝土搅拌车 96 推土机 94 挖掘装载机 96 平路机 94 挖掘机 95 压路机 92 轮式起重机 98 牵引机、张力机 90 施工期声环境影响预测计算公式如下： (4-1) 式中：L1、L2—与声源相距r1、r2处的施工噪声级，dB(A)。 由此公式计算各类建筑施工机械在不同距离处的噪声预测值，见表4-2。 表4-2 各类建筑施工机械在不同距离处的噪声预测值表 机械类型 噪声预测值(dB(A)) 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 混凝土搅拌车 76 70 64 62 56 52 50 挖掘装载机 76 70 64 62 56 52 50 挖掘机 75 69 63 61 55 51 49 轮式起重机 78 72 66 64 58 54 52 推土机 74 68 62 60 54 50 48 平路机 74 68 62 60 54 50 48 压路机 72 66 60 58 52 48 46 牵引机、张力机 70 74 58 56 50 46 44 根据计算，产生较大噪声的混凝土搅拌车，其噪声在200m外可衰减至50dB(A)以下。包尔其110kV变电站外200m范围内无居民住宅，因此变电站施工过程中对周围影响不大。施工单位在施工前应与当地相关部门和居民做好沟通工作，在明确施工计划和采取防噪措施后方可进行施工，夜间禁止施工，避免产生噪声污染或环境纠纷。经变电站施工区围挡、树木及地形等障碍物阻隔后，施工噪声会相应降低，将施工可能带来的噪声影响降至最低。 4.2 输电线路 输电线路施工中的主要噪声源有车辆运输、基础开挖、架线施工中各种机具的设备噪声等。本项目工地运输采用汽车运输，运输线路选择时尽量避开居民区，做好车辆保养，同时要求驾驶人员在运输过程中遵守交通规则，施工运输对沿途居民工作及生活没有明显影响。在架线施工过程中，各牵张场内的张力机、牵引机、绞磨机等设备产生一定的机械噪声，其噪声级一般小于70dB(A)。本项目线路沿线有2处声环境保护目标，线路施工对沿线居民有一定的影响，由于各段施工时间相对较短，施工产生噪声对周边环境影响相对较小。 5 固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾以及生活垃圾等。 本项目建筑垃圾主要为建筑材料包装、施工废弃材料等，由施工单位统一回收，综合利用，不能综合利用的运至当地建筑垃圾填埋场处理。本项目输电线路塔基施工多余土方全部用于塔基护坡，无弃土产生。新建变电站施工会产生弃土2822m³，主要为耕植土，运至地方国营伊宁县多浪农场消纳综合利用(协议见附件)。生活垃圾集中收集，定期运至就近生活垃圾收集站。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 输变电项目运行期环境影响主要为变电站、输电线路对周边电磁环境、声环境影响，输电线路巡线对生态环境的影响，变电站生活废水、生活垃圾、事故废油、废铅酸蓄电池对环境影响等。 1 运行期电磁环境影响分析 本项目建成运行后对评价范围内的工频电场、工频磁场环境影响值能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。电磁环境影响分析详见“附录 电磁环境影响专题评价”。 2 运行期声环境影响分析 2.1 变电站 (1) 计算模式 本项目根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中规定的工业噪声预测模式，采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，预测变电站主要噪声源的噪声贡献值，并按5dB(A)的等声级线间隔绘制地面1.2m高度处的等声级线图，然后与环境标准对比进行评价。 (2) 计算条件 ① 预测时段 变电站一般为24h连续运行，噪声源稳定，对周围声环境的贡献值昼夜基本相同。故本次评价重点对变电站运行期的噪声进行预测。 ② 衰减因素选取 预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时考虑了站内建筑物及围墙的遮挡屏蔽效应。 (3) 预测软件及参数 本次变电站噪声预测采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，该软件已通过国家环境保护总局环境评估中心鉴定。 根据对本项目运行期的噪声源分析，变电站运行期间的噪声主要是变压器产生。参考《变电站噪声控制技术导则》(DL/T1518-2016)中噪声参数，本项目单台110kV主变噪声源强按63.7dB(A)进行预测。主变压器为户外布置，一年四季持续运行。新建工程站界噪声以噪声贡献值作为评价量。项目噪声源强调查清单，见表4-3。 表4-3 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源 名称 型号 空间相对位置/m 声源源强（任选一种） 声源控制措施 运行时段 x y z （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m） 声功率级/dB（A） 1 1#主变 50MVA 25 30 3 63.7/1 / / 0:00-24:00 2 2#主变 50MVA 43 30 3 63.7/1 / / 0:00-24:00 注：以变电站西南角设置为(0，0)点，建立坐标系预测。 本项目运行后变电站噪声预测结果，见表4-4，附图16。 表4-4 本期项目噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 预测点位 噪声贡献值 评价 标准 1 包尔其110kV变电站站址东侧 32.4 昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 2 包尔其110kV变电站站址南侧 26.5 3 包尔其110kV变电站站址西侧 37.1 4 包尔其110kV变电站站址北侧 36.4 由变电站噪声贡献值计算结果可知，变电站正常运行状态下，变电站围墙外1m处的厂界噪声贡献值在26.5dB(A)～37.1dB(A)，噪声水平较低，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准(昼间噪声限值60dB(A)，夜间噪声限值50dB(A))的要求。 2.2 扩建变电站 对变电站而言，其噪声源主要为主变。青年220kV变电站本期建设内容为间隔扩建工程，无新增噪声源，声环境现状监测结果可以代表预测结果。根据青年220kV变电站西南侧厂界(本期扩建端)昼间噪声监测值为38dB(A)、夜间噪声监测值为35dB(A)。青年220kV变电站间隔扩建处围墙外厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 2.3 输电线路 2.3.1单回路线路噪声类比 本次评价单回路架空线路采用已运行的红柳线110kV输电线路(单回路)进行类比监测，类比线路与本项目线路主要技术参数对照，见表4-5。 表4-5 主要技术指标对照表 主要指标 红柳线110kV输电线路 本项目新建110kV线路 类比可行性 电压等级 110kV 110kV 一致 架设及排列方式 架空/三角型排列 架空/水平排列 基本一致 导线型号 JL/G1A-240/30 JL3/G1A-240/30 一致 导线直径 21.6mm 21.6mm 一致 导线高度 17m 18m 基本一致 回路 单回路架设 单回路架设 一致 环境条件 地形平坦，荒漠草地 地形平坦，耕地、人工林地 基本一致 运行工况 红柳线运行电压119.6kV，运行电流69.2A 运行电压等级110kV 基本一致 由表4-5对比分析，选取的类比线路电压等级、导线排列方式、回路数量等与本项目线路基本一致。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将红柳线110kV输电线路作为线路类比对象是可行的。 (1)监测因子 等效声级，Leq (2)监测方法、监测布点 监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 监测布点：以红柳线110kV输电线路56号塔～57号塔中相导线弧垂最低位置对地投影点为起点，沿垂直于线路方向测试。 (3)监测单位及监测时间 监测单位：核工业二〇三研究所分析测试中心 监测时间：2016年8月11日 (4)监测仪器、监测条件 监测仪器：HS5628A积分声级计(编号2010288)。 监测条件：天气晴，温度24～32℃，风速1.0～1.7m/s，红柳线运行电压119.6kV，运行电流69.2A，线路正常运行。 (5)监测结果 红柳线110kV输电线路噪声测试结果，见表4-6。 表4-6 红柳线110kV输电线路产生的噪声监测结果 序号 监测点位描述 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1 中相导线对地投影处 37.5 35.4 2 边导线下水平距离0m处 37.0 35.9 3 边导线下水平距离5m处 37.2 35.7 4 边导线下水平距离10m处 37.6 36.0 5 边导线下水平距离15m处 36.5 35.2 6 边导线下水平距离20m处 37.1 35.4 7 边导线下水平距离25m处 37.9 35.8 8 边导线下水平距离30m处 36.7 35.3 9 边导线下水平距离35m处 37.7 35.8 10 边导线下水平距离40m处 37.0 36.1 11 边导线下水平距离45m处 36.5 36.0 12 边导线下水平距离50m处 36.8 36.3 由表4-6可知：红柳线50m范围内环境噪声昼间监测值为36.5～37.9dB(A)，夜间噪声监测值为35.2～36.3dB(A)，说明线路噪声实际贡献值很小。由类比红柳线110kV输电线路产生的噪声可知，本项目单回路线路运行时产生噪声不会对周边声环境造成明显影响，沿线声环境可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应的2类标准。 2.3.2 双回路线路噪声类比 本次评价双回路架空线路采用位于昌吉州木垒县已运行的“芨芨湖220千伏变电站110千伏送出工程”中兴驼一线、二线110kV输电线路(双回路)进行类比分析。类比线路与本项目线路主要技术参数对照，见表4-7。 表4-7 主要技术指标对照表 主要指标 兴驼一线、二线110kV输电线路 本项目新建110kV线路 类比可行性 电压等级 110kV 110kV 一致 架设及排列方式 架空/上中下排列 架空/上中下排列 基本一致 导线型号 JL/G1A-240/30 JL3/G1A-24/30 一致 导线直径 21.6mm 21.6mm 一致 导线高度 17m 18m 架线高度基本一致 回路 双回路架设 双回路架设 一致 环境条件 荒漠草地 人工林地、耕地 基本一致 运行工况 兴驼一线运行电压114.1kV、运行电流66.13A，兴驼二线运行电压114.0114.1kV、运行电流65.94A 运行电压等级110kV 基本一致 由表4-7对比分析，选取的类比线路电压等级、回路数量、导线直径、导线排列方式、架设高度、运行工况等与本项目线路基本一致。本项目与类比线路的环境条件不完全一致，但环境状况不会对输电线路的电磁环境影响产生明显影响。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将兴驼一线、二线110kV输电线路作为线路类比对象是可行的。 (1) 监测因子 等效声级，Leq (2) 监测方法、监测布点 监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 监测布点：以兴驼一线、二线110kV输电线路4号塔～5号塔导线弧垂最低位置杆塔中心对地投影点为起点，沿垂直于线路方向测试。 (3) 监测单位及监测时间 监测单位：核工业二〇三研究所分析测试中心。 监测时间：2016年8月10日 (4) 监测仪器、监测条件 监测仪器：HS5628A积分声级计 监测条件：天气晴，温度23～30℃，湿度46%，风速0.5m/s～1.2m/s。 (5) 监测结果 兴驼一线、二线110kV输电线路输电线路噪声测试结果，见表4-8。 表4-8 兴驼一线、二线110kV输电线路产生的噪声监测结果 序号 监测点位描述 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1 线路走廊中央对地投影点 37.5 36.7 2 边导线下水平距离0m处 37.2 36.4 3 边导线下水平距离5m处 37.0 36.5 4 边导线下水平距离10m处 37.3 36.1 5 边导线下水平距离15m处 37.4 36.4 6 边导线下水平距离20m处 37.0 36.5 7 边导线下水平距离25m处 37.3 36.8 8 边导线下水平距离30m处 37.6 36.2 9 边导线下水平距离35m处 37.4 36.8 10 边导线下水平距离40m处 37.0 36.3 11 边导线下水平距离45m处 37.7 36.3 12 边导线下水平距离50m处 37.2 36.6 由表4-8可知：兴驼一线、二线输电线路50m范围内昼间噪声为37.0～37.7dB(A)，夜间噪声为36.1～36.8dB(A)，输电线路50m范围内昼间噪声监测值小于55dB（A），夜间噪声监测值小于45dB（A），满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。本项目声环境保护目标距离边导线投影距离为11m、27m，根据类比监测结果，本项目声环境保护目标处的监测值可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。 3 运营期废水影响分析 本项目变电站为无人值班无人值守智能变电站，运行期废水主要为巡检人员排放的少量生活污水，根据建设单位的巡检制度，半个月巡检1次，每次最大污水量约3L，年污水排放量约0.072m3。污水经化粪池沉淀处理后定期委托环卫部门清运不直接外排，不会对地表水环境产生影响。 4 运营期固体废物影响分析 本项目运营期固体废物主要为废蓄电池、变压器事故废油、废旧电气设备及少量检修人员的生活垃圾。 4.1 生活垃圾 本项目变电站运行期会产生少量检修人员生活垃圾，检修完毕后生活垃圾集中收集随检修人员带回至就近垃圾收集站处理。 本项目线路运营阶段，仅在线路检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，均为一般固废，检修完毕后集中收集随检修人员带回至就近垃圾收集站处理，对周围环境无明显影响。 4.2 事故废油 变电站内的变压器、电抗器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生事故废油。 根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)及《电力设备典型消防规程》(DL5027-2015)要求，户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置储油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大一台设备确定。 本项目变电站有单独变压器室，在变电站内设计有挡油设施及事故贮油池1座(容积30m3)，可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故贮油池，防止变压器油排放对环境造成污染。本项目变压器下的挡油设施及事故油池建设满足上述规范要求。 根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，根据《国家危险废物名录(2021年版)》(生态环境部令〔2020〕第15号，2021年1月1日)，本项目事故排油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，废物代码“900-220-08”。因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不在变电站内长时间储存。 综上所述，通过采取相应污染防治措施后，变电站的事故排油对环境无不良影响。 4.3 废铅酸蓄电池 110kV变电站采用免维护蓄电池，变电站运行和检修时，无酸性废水排放，但是会产生废蓄电池。本项目配置1组200Ah阀控式密封免维护铅酸蓄电池，单体电压12V，初步估算并联串联共计52只。铅酸蓄电池单体重12.5kg，设计使用寿命10年，废旧铅蓄电池每10年产生量约650kg。根据《国家危险废物名录（2021版）》，本项目废弃蓄电池属于“HW31含铅废物”中的“废弃的铅蓄电池”，废物代码“900-052-31”，变电站内蓄电池到寿命周期后时，建设单位根据《国网科技部关于印发国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见的通知》中废旧蓄电池管理的相关规定，及时交由有资质的单位进行处置，不在变电站内临时贮存。根据该名录附录“危险废物豁免管理清单”内容，废弃蓄电池为“未破损”状态时，在“运输”环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。如发现废铅酸电池破损，应立即装入专用容器中转运至有相应资质单位处理，不在站内暂存。 5 环境风险分析 本项目主要风险物质为变压器内存储的变压器油，变压器油会因为火灾爆炸或泄漏而造成环境风险，主要有以下方面： (1) 火灾、爆炸事故影响分析 油类物质发生火灾、爆炸事故后对环境空气影响的主要污染物为一氧化碳和非甲烷总烃。一氧化碳可在血中与血红蛋白结合从而造成组织缺氧。轻者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸等症状。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、频繁抽搐等。深度中毒可致死。非甲烷总烃中的一些饱和脂肪烃能够对外围神经系统造成永久性损伤，同时其存在有助于形成光化学烟雾。由于本项目油类物质存储量较小，同时站址处较为空旷，污染物可迅速稀释扩建，因此火灾、爆炸事故对周围环境的影响较小。 (2) 油料泄漏影响分析 当油类物质发生泄漏，石油类污染物会在土壤内部由于重力作用沿垂直方向向地下渗透，处理不及时的情况下泄漏的事故废油可能会对表层土壤造成污染。但由于土壤的截流阻隔作用，基本不会对地下水造成影响。 本项目拟建包尔其110千伏变电站内东南侧设置事故油池，设计容积约30m3，可满足变压器事故排油需要。变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积大于主变压器油量的20%，贮油坑四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设卵石，坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中。同时，项目建设单位积极建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。综上所述，本项目环境风险可接受。 6 运行期生态影响分析 本项目变电站为无人值守智能变电站，运营期对生态环境基本无影响。 架空线路投运后需对线路进行定期巡检，由于施工临时便道在工程完工后会恢复原有地貌，巡检通行可依托周边已有道路作为输电线路巡检道路，对于无法通行路段特别是环境敏感区域可采用人工巡线或无人机巡线，运行期线路巡检对区域生态环境影响很小。 根据《国网新疆电力公司架空输电线路防鸟害装置技术导则》，本项目输电线路全线安装防鸟装置，防鸟装置能有效防止体型较大鸟类在横担上筑巢和长时间停留，减少因在输电线路区域活动而产生的伤害事件。 本项目建设投运对原生态景观具有一定的改变，主要表现在杆塔及输电线路的架设。本项目线路为架空方式敷设，导线最大弧垂下与耕地及人工林地之间的垂直距离为4m以上，因此，在水平视角并不会对原生态景观形成空间分割。 由于输电线路杆塔占地面积较小，对原有自然背景景观元素影响较小。目前，架空线路所用杆塔基本为银灰色，与周围环境对比不明显，经实际对比，在一定距离后，线路设施不易引起人们的视觉注意。在较为晴朗的天气情况下，观察距离大于1.5km后，线路在肉眼观察下较难发现，已不构成景观影响。在后期设计阶段塔型设计应考虑与周边绿化景观的协调性，可考虑使用景观塔或伪装色等措施，采取上述措施后，可进一步减轻对景观的影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，“4.3.4 当输变电建设项目进入《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区时，报告书中需增加选址、选线方案比选的内容。” 本项目输电线路路径未进入《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区。项目线路起于现有220kV青年变电站110kV侧进出线间隔，止于拟建110kV包尔其变电站110kV侧进出线间隔。线路沿线不涉及环境敏感区，路径选择时已避让青年农场、上下阿不拉什村、下皇宫村等居民聚集区。 本项目选线不存在环境制约因素，环境影响程度可接受，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)中选址选线等相关技术要求，故本项目的选址选线环境合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1施工期生态环境保护措施 1.1 人员行为规范 加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识。 注意保护野生动植物，禁止车辆随意碾压植被。 施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 建筑垃圾集中收集处理，不得随意丢弃。 严格控制施工作业带范围，塔基临时占地控制在作业面3m范围内，施工临时道路、牵张场等临时占地严格控制在征地范围内施工。 1.2 植物保护措施 材料运输过程中对施工道路及人抬道路进行合理的选择，减少临时道路修建长度，尽量避免过多扰动原地貌。对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行项目建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被。占用人工林地的杆塔，尽量将塔基选择在林木稀疏的区域，以减少对生态环境的破坏。对于工程造成的林木砍伐，应根据相关法律法规进行补偿。 塔基开挖时临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。 基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 在铁塔基础等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对塔基、牵张场等施工扰动区地表进行平整，恢复地貌。对变电站作业区铺设碎石地坪。 1.3 动物保护措施 施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动物的意识。 选用低噪声的施工设备及工艺。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护。 施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 1.4 工程措施 (1) 施工前，牵张场及交叉跨越时跨越场等临时占地选址应避让植被密集区，尽量选择在临时道路等处设置；牵张场内设备、材料堆放底部铺垫彩条布，施工场地用彩条旗限界； (2) 施工期，建筑材料堆放底部铺垫彩条布，临时堆土顶部和四周苫盖密目网；塔基施工应将塔基开挖处上层熟土和下层生土分开堆放、保存，回填时按照原土层顺序回填，缩短植被恢复时间。 (3) 施工结束后，对塔基基础外施工场地、施工营地、施工便道进行土地平整、生态恢复。牵张场临时占地以占压为主，扰动较轻，根据占压情况考虑扶正措施或植被恢复措施。对于占用人工林地的按规定缴纳植被恢复费，由主管部门用于重新造林营林，变电站工程完工后对临时用地进行平整，植被恢复；对线路沿线临时占用耕地进行土地整治，便于复垦。 1.5 水土保持措施 施工场地土方堆置区域铺设彩条布，在彩条布之上堆放开挖土方及建筑材料，用以减少清理场地对地表结皮的破坏；在大风季节，预先采取彩条布对堆土体进行苫盖，彩条布边缘需用石块进行压实，以防大风将彩条布刮起；在临时堆土场采用编织袋装土、“品”字形紧密排列的堆砌临时拦渣墙，起到临时挡护的作用；项目完结后，对扰动场地进行洒水，令其自然板结，降低流失量。项目完结后对扰动的区域进行平整。 通过落实上述措施，本项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。 1.6 线路所经不同生态单元施工期的主要环保措施 (1) 人工林地区域施工环境保护措施 1) 本项目线路穿越人工林地区域的树木，具备移栽条件的树木尽可能移栽，施工前需按国家有关征占用林地程序办理手续，对于工程造成的林木砍伐，应根据相关法规进行补偿。 2) 现场实际情况，合理布置铁塔位置，避让林木密集区，将塔基布置在林木较少地区。 3) 比较复杂的地段，采用无人机或飞艇展放引绳不砍放线通道，减少林木损失。 4) 在林区施工尽量采取人抬肩扛方式运送施工材料，少修车辆行驶的便道，减少树木砍伐。 5) 严格规范车辆行驶路线，不随意开辟施工临时道路。 6) 合理设计临时占地，施工临时占地尽量利用植被少的空旷地，少占用植被密集的土地。 7) 对施工人员进行防火宣传教育，并严格规范和限制施工人员的野外活动，严禁施工人员私自野外用火，做好吸烟和生活用火等火源管理。 (2)耕地区域施工保护措施 1) 本项目线路选线过程中进一步优化路径方案，已对基本农田进行避让，不在基本农田中立塔。距离基本农田较近的区域，在建设过程中加强管理措施，严格按照设定的施工活动范围施工，避免对基本农田造成影响，保护好基本农田。对占用一般农田的线路在施工前及时办理相应土地征用手续。 2) 占用耕地采取一次性货币补偿的方式，对土地及农作物进行补偿等措施，保证受影响的农民生产、生活不受该项目建设的影响。 3) 耕地区施工选在非耕作季节，减少青苗损失。临时施工区域清表土单独存放，用于施工临时占地的恢复。同时，不在耕地范围内设置施工便道，材料运输采用人力运输。 4) 本项目在耕地区域塔基开挖时,应严格注意保护表层耕作土。可先铲起地表表土层堆在一旁,做到表土剥离分段放置，回填时分层回填。 5) 严格控制施工范围，在施工结束后应及时平整、回填、覆土,并采取复垦措施。 (3) 灌渠区域施工环境保护措施 1) 塔位远离渠道设置，采用一档跨越干渠，塔位与灌渠的距离应大于50m，并选择在植被稀少的地方立塔。 2) 施工现场植被尽量不清除，采用木板或钢板压覆方式施工，施工完成后对压覆植被进行扶植。施工现场设置挡土、排水措施，塔基处设置护坡等措施。 3) 加强对施工废水的管理，在施工场地内设置沉清池，防止施工废水直接排入附近水体。 4) 合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，避免雨天施工，杜绝面源污染。塔基施工完成后应立即进行植被恢复，以减少对周围水环境的影响。 5) 禁止在渠道范围内清洗车辆，严禁固废、生活垃圾等进入水体。 2 施工大气污染防治措施 加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。 对易起尘的临时堆土、运输过程中的散体材料或废弃物等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 施工现场主要道路及材料加工区地面进行硬化处理，临时便道路面应平整压实，减少运输扬尘。 进出施工场地的车辆限制车速，场内道路洒水降尘，减少或避免产生扬尘。运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。 施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。 施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。 3 施工废水防治措施 变电站施工营地设置一处防渗污水收集池用于收集施工人员生活污水及施工废水，沉淀处理后用于施工道路洒水降尘，循环使用不外排。 施工现场设置环保厕所用于解决施工人员生活排污，定期交由环卫部门清运不直接外排，施工结束后拆除。 不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械。 4 施工期噪声防治措施 优先选用低噪声的施工机械和施工设备，例如低噪声商品混凝土泵送车、低噪声振捣棒等。对于其他施工机械要定期维修、定期保养，对某些固定噪声源采取一定的密闭隔音措施。在现场施工中严禁使用已经淘汰的施工工艺和施工设备，以有效减少工程施工时的噪声污染。 对施工作业区设置施工围挡，可有效减少施工噪声对周边环境的影响。 施工单位安排好施工工序，合理安排工期和进度。遵守作业规定，施工尽量避开节假日及休息时间，夜间不施工。 在不增加噪声影响程度的基础上提高施工效率，尽量缩短施工时间，减少对周围环境和居民的噪声影响。 5 施工期固体废物保护措施 (1)包装袋和废旧材料由施工单位统一回收； (2)塔基施工多余土方全部用于塔基护坡，严禁随意倾倒，变电站弃土运至地方国营伊宁县多浪农场消纳综合利用(协议见附件)； (3)生活垃圾及时清理并集中存放，统一由汽车运至就近垃圾转运站处置。 6 施工期生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果，见表5-1。 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号 生态保护措施要求 实施部位 实施时间 责任主体 实施保障 实施效果 1 各类占地应提前办理相关手续。 工程施工场所、区域 开工前 建设单位 ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正 取得征地手续 2 合理规划、设计施工便道及场地，尽量减少占地、控制施工范围，作业区四周设置彩带，控制作业范围 全部施工期 施工单位 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围 3 塔基开挖时要将植被生长较好，利于植被生长可分离的表层熟土分装在编织袋内，堆放在临时堆土场的周围，施工结束后按顺序回填，便于植被恢复，农田复垦。 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低 4 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等。 6 渠道跨越处塔位远离渠道设置，采用一档跨越，塔位与干渠的距离应大于50m，并选择在植被稀少的地方立塔 工程施工不会对人民渠、团结渠水质产生影响 7 占地范围内清理平整，恢复地貌。 施工后期 施工单位 施工后做到工完料净场地清 8 加强宣传教育，设置环保宣传牌。 全部施工期 避免发生施工人员随意惊吓、捕杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象 9 变电站施工营地设置一处防渗污水收集池收集施工废水，施工现场设置环保厕所。 施工营地 全部施工期 施工单位 无废水排入外环境 10 采用低噪声施工设备，加强维护保养，严格操作规程，限值夜间施工。 变电站内 全部施工期 施工单位 对周边声环境影响较小 11 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布(网)苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。 工程施工场所、区域 全部施工期 施工单位 对周边大气环境影响较小 12 生活垃圾集中存放并及时清理，由汽车运至就近垃圾转运站处置；弃土运至地方国营伊宁县多浪农场消纳综合利用；可用包装袋和废旧材料统一回收、综合利用。 工程施工场所、区域 全部施工期 施工单位 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境保护措施 | 1运营期生态环境保护措施 巡检通行依托周边已有道路作为输电线路巡检道路，对于无法通行路段可采用人工巡线或无人机巡线，以减少沿线耕地区域生态环境沿线。 根据《国网新疆电力公司架空输电线路防鸟害装置技术导则》，本工程全线安装防鸟装置，防鸟装置能有效防止体型较大鸟类在横担上筑巢和长时间停留，减少因在输电线路区域活动而产生的伤害事件。为进一步减少对鸟类的影响，环评建议建设单位后期结合线路鸟类活动规律，考虑在鸟类活动频繁区段杆塔加装驱鸟器(声光、超声等智能驱鸟装置)。 2 运营期电磁环境保护措施 运营期电磁环境保护措施：变电站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。通过落实相关措施，本项目运营期变电站及线路产生的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。 3 运营期声环境保护措施 加强对变电站及线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。 4 运营期废水防治措施 检修人员生活污水经化粪池沉淀处理后，定期委托环卫部门清运，不直接外排。 5 运营期固体废物防治措施 (1)线路检修时产生少量检修废弃物、人员生活垃圾在变电站内采用垃圾箱临时存放，定期运至就近垃圾收集站。 (2)在变电站内设计有变压器事故贮油池1座(容积30m3)，每个变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，用于收集事故废油，事故废油产生后尽快交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不在变电站内长时间储存 对于危险废物的运输和转移，应根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025-2012)以及《危险废物转移管理办法》(生态环境部令〔2021〕第23号，2022年1月1日起施行)。 a.对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。 b.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息。 c.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息。 d.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等。 e.及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。 f.法律法规规定的其他义务。移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 本项目事故油池严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。事故油池防渗层应覆盖整个池体,应采取措施防止雨水、地面径流等进入。 (3)产生的废铅蓄电池及时交由原厂及有资质的单位进行处置，不在变电站内临时贮存。废铅蓄电池为“未破损”状态时，在“运输”环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。如发现废铅酸电池破损，应立即装入专用容器中转运至有相应资质单位处理，不在站内暂存。 (4)废电气设备交由原厂处置或废品回收单位，综合利用。 6 运营期环境风险防治措施 (1)本项目最大单台变压器油重约25t(约27.9m3)，事故油池容积30m3，满足变压器事故排油需要，变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积大于主变压器油量的20%；坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中，满足事故排油要求。事故油委托有资质的单位处置。 (2)主变区为禁烟区，设置“禁止烟火”的警示标志。 (3)配备灭火器等应急救援保障设备及器材。 (4)建设单位应设有消防设施布置图、互救信息等，并明确应急物资存放地点。 (5)建设单位应设有兼职的安全环保管理人员，通过技能培训，承担工程运行后的环保安全工作。落实各项安全管理制度、生产操作规则和事故应急计划及相应的应急处理手段。组织开展员工培训工作，强化员工的安全意识。 在建设单位落实好本报告提出的风险防范措施的要求后，可降低环境风险事故的发生概率，事故能够得到有效控制，使其局限于项目区域，不会波及到周边环境，本项目的环境风险处于可接受水平。 7 运营期生态环境保护措施及预期效果 本项目运营期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-2。 表5-2 运营期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号 生态保护措施要求 实施部位 实施时间 责任主体 实施保障 实施效果 1 运营期利用已有道路作为巡检道路。 工程生产运营场所、区域 运营期 建设单位 ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正 运行期巡检对生态环境影响很小 2 生活污水排入化粪池，定期委托环卫部门清运不直接外排。 化粪池正常运行 3 加强对变电站及线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。 变电站厂界及线路沿线声环境达标。 4 生活垃圾采用垃圾箱临时存放，定期运至就近垃圾收集站；建设事故贮油池1座，有效容积30m3；变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑；事故油委托有资质的单位处置。废电气设备、废铅蓄电池交由原厂处置或有相应资质单位回收处理。 各类固体废物能够妥善处置，事故油池容积满足事故排油需要。 5 变电站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等 变电站及线路运行时电磁环境满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。 6 工程环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测 监测结果达标 |
| --- | --- |
| 其他 | 环境监测计划 为了及时了解项目运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据本项目的环境影响性质，对输电线路周围环境进行监测，制定环境监测计划，具体监测计划，见表5-3。 表5-3 环境监测计划表 监测 内容 监测因子、频次 监测点位、监测要求、监管要求 监测调查范围及执行标准 电磁环境监测 监测因子：工频电场、工频磁场 监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。 1、新建变电站厂界四周布点测点、扩建变电站间隔扩建端布点监测 2、电磁环境敏感目标处布点监测；若有新增电磁环境敏感目标，电磁环境敏感目标处布点监测 3、输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测，必要时设置监测断面 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)。 监测调查范围： 新建变电站、变电站扩建端厂界围墙外30m，110kV输变电线路变电站地面投影外两侧各30m，电磁环境敏感目标处。 执行标准： 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 声环境监测 监测因子：噪声 监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。 1、新建变电站厂界四周布点测点、扩建变电站间隔扩建端布点监测 2、声环境保护目标处布点监测；若有新增声环境保护目标，声环境保护目标处布点监测 3、输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)。 监测调查范围： 新建变电站、变电站扩建端厂界围墙外30m，110kV输变电线路变电站地面投影外两侧各30m，声环境保护目标 执行标准： 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应功能区标准要求。《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 生态恢复跟踪 工程占地导致原地形地貌发生变化，破坏了地表植被和自然景观，同时也会影响物种的多样性，破坏原有的生态系统。 生态监管主要是定期对工程临时占地的植被恢复情况和水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保工程临时占地恢复原有地貌 监测调查范围： 变电站厂界围墙外500m，110kV输电线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域 |
| 环保投资 | 本项目环保投资明细，见表5-4。 表5-4 项目环保投资一览表 序号 项 目 金额(万元) 1 施工卫生厕所及防渗污水收集池 4 2 施工垃圾处理费 3 3 施工场地扬尘治理 2 4 植被恢复(临时占地植被恢复) 220 5 事故油池、主变压器油坑 31 6 污水处理设施(新建化粪池、污水井) 10 7 其他(含环保警示标牌等费用) 4 8 环评、验收及环境监测费用 30 9 合 计 304 本项目的总投资为6974.45万元，其中环保投资约304万元，占总投资额的4.35%。 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收 要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 1.施工前，对塔基开挖区域进行表土剥离；牵张场内设备、材料堆放底部铺垫彩条布，施工场地使用彩条旗限界；交叉跨越场设置在植被稀少的区域。 2.施工期，严格控制施工范围，应尽量控制作业面，建筑材料堆放底部铺垫彩条布，临时堆土顶部和四周苫盖密目网； 3.施工结束后，对扰动区域进行表土回覆、土地整治或土地平整，占用农田的区域进行土地整治，占用人工林地的按规定缴纳植被恢复费，由主管部门用于重新造林营林，变电站工程完工后对作业面进行平整，站内裸露地面采用砾石覆盖。 | 避免因本项目建设造成区域植被破坏，水土流失。各类临时占地按要求落实到位、植被恢复措施有效 | 巡检通行依托周边已有道路作为输电线路巡检道路，对于无法通行路段可采用人工巡线或无人机巡线；线路全线安装防鸟装置。 | 临时占地植被恢复措施有效，线路全线安装防鸟装置，不新设巡检道路。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 变电站施工区设置一处防渗污水收集池，施工现场设置环保厕所，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 牵张场等临时设施远离渠道设置，一档跨越渠道，禁止在渠道范围内清洗车辆，严禁固废、生活垃圾等进入水体 | 填埋、拆除、迹地恢复，对周边水环境无影响。 一档跨越渠道，确保水体不受到污染 | 生活污水排入化粪池，定期委托环卫部门清运，不直接外排。 | 化粪池正常运行，确保水体不受到污染 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 化粪池及事故油池需采取防渗措施 | 等效黏土防渗层≧6m，防渗层渗透系数≦1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 声环境 | 施工期所用机械设备及车辆应采用低噪声型的机械设备，将噪声控制在国家规定的允许范围内。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 加强对线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。 加强对站内设备维护保养。 | 线路沿线声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应功能区标准要求。变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放。对易起尘的临时堆土、建筑材料运输车辆等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施。对裸露地面进行压实覆盖，控制道路扬尘。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。 | 大气环境不因本项目的建设而减低 | / | / |
| 固体废物 | 施工完成后及时做好迹地清理工作；废弃建筑材料、包装袋由施工单位统一回收，综合利用；不能回收利用的废弃建材运至当地建筑垃圾填埋场处理；弃土运至地方国营伊宁县多浪农场消纳综合利用，生活垃圾纳入当地生活垃圾收集转运系统处理。 | 达到垃圾无害化处理 | 生活垃圾运至就近垃圾收集站；设置事故油池，废变压器油交于有资质单位处置。废电气设备、废铅蓄电池交由原厂处置或有相应资质单位回收处理。 | 各类固体废物能够妥善处置 |
| 电磁环境 | / | / | 变电站合理布局站内电气设备及配电装置，架空线路导线对地高度满足设计要求 | 变电站、线路沿线、敏感目标处电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)限值要求 |
| 环境风险 | / | / | 建设事故贮油池1座，容积30m3；事故油委托有资质的单位处置。废铅蓄电池交由原厂处置或有相应资质单位回收处理。 | 危险废物得到妥善处理，不会对周边环境造成危害 |
| 环境监测 | / | / | 项目环保竣工验收监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。 | 委托有资质的单位开展监测或自行监测，监测记录完整。确保电磁环境和声环境满足监测计划要求。 |
| 其他 | / | / | 竣工后应及时验收。 | 竣工后应及时组织开展自主验收。 |

# 七、结论

本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，选址、选线合理，项目周边无明显环境制约因素，符合本项目所在区域“三线一单”管控要求。在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，生态环境影响可接受。因此，本项目的建设从环保角度上分析是可行的。

附录：电磁环境影响专题评价

目    录

1总则	57

1.1 项目规模	57

1.2 评价目的	57

1.3 评价依据	57

1.4 评价因子、评价等级、评价范围	58

1.5 评价标准	59

1.6 电磁环境敏感目标	59

2 电磁环境现状评价	60

2.1 监测因子	60

2.2 监测方法及布点原则	60

2.3 监测单位及监测时间	60

2.4 监测仪器、监测条件	60

2.5 监测结果	60

3 电磁环境影响预测与评价	62

3.1 新建变电站电磁环境影响预测(类比预测)	62

3.2 架空线路电磁环境影响模式预测	64

3.3 变电站间隔扩建工程电磁环境影响分析	76

4 环境敏感点预测分析	76

5 电磁环境保护措施	77

6 电磁环境影响评价结论	78

# 1总则

## 1.1 项目规模

伊犁包尔其110千伏输变电工程主要建设内容包括：

(1)新建包尔其110千伏变电站，本期主变容量2×50MVA；

(2)新建青年-包尔其110千伏线路工程，线路总长约10.8km，其中同塔双回路架设部分线路长度约10.2km，单回路架设部分线路长度约0.3+0.3km。

(3)青年220kV变电站扩建工程，本期扩建2个110kV出线间隔。

## 1.2 评价目的

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害扬利、保障公众健康，国网伊犁伊河供电有限责任公司委托我单位承担本项目的电磁环境影响评价工作，分析说明输变电项目建设运行后电磁环境影响的情况。

## 1.3 评价依据

1.3.1 法律、法规及相关规范

- 《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行)；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订并实施)；

(3) 《建设项目环境保护管理条例》(国务院令(2017)第682号)；

(4) 《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(生态环境部令〔2020〕第16号)；

(5) 《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号，生态环境部办公厅2020年12月24日印发)；

(6) 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》(2018年9月21日第二次修订并实施)；

(7) 《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》(政府令192号，2015年7月1日实施)。

1.3.2 相关技术规范、导则

(1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2) 《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)；

(3) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)；

(4) 《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)；

(5) 《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)。

1.3.3 技术文件和技术资料

- 《包尔其110千伏变电站新建工程初步设计说明书》(新疆宏晟源电力工程建设有限公司，2023年9月)。

(2)《青年-包尔其110千伏线路工程初步设计说明书》(新疆宏晟源电力工程建设有限公司，2023年9月)。

(3)《青年变110千伏间隔扩建工程初步设计说明书》(新疆宏晟源电力工程建设有限公司，2023年9月)。

## 1.4 评价因子、评价等级、评价范围

(1) 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）及建设项目情况，本项目运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场做为电磁环境影响评价因子。

(2) 评价等级

本项目为110kV电压等级的输变电类项目，线路边导线地面投影外两侧10m范围内有电磁环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)评价工作等级划分原则，对照表1.4-1，本项目新建户外变电站评价等级为二级；架空线路评价工作等级为三级。因此，确定本项目电磁环境影响评价等级确定为二级。

表1.4-1        电磁环境影响评价工作等级划分原则

| 分 类 | 电压 等级 | 工程 | 条件 | 评价工 作等级 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 条件 | 工作等级 |
| 交流 | 110kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 | / | / |
|  |  |  | 户外式 | 二级 | 户外式 | 二级 |
|  |  | 输电 线路 | 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 | 边导线地面投影外两侧10m范围内无电磁环境敏感目标 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 | / | / |

(3) 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电压等级为110kV的输变电工程以变电站站界外30m、架空线路边导线地面投影外两侧各30m为电磁环境影响评价范围。

(4)评价方法

电磁环境影响预测方法：变电站：类比预测法；架空输电线路：模式预测法。

## 1.5 评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，工频电场的电场强度、工频磁场的磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的要求，具体见表1.5-1。

表1.5-1                电磁环境控制限值

| 项目 | 频率范围 | 电场强度 | 磁感应强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) | 0.025kHz～1.2kHz | 200/f | 5/f | f代表频率 |
| 交流输变电项目 | 0.05kHz(50Hz) | 4000V/m | 100μT | —— |

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的工频电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

## 1.6 电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括：住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物，根据现场勘查，变电站及输变电线路沿线评价范围内涉及2处电磁环境敏感目标。本项目电磁环境敏感目标，见表3-4。

表3-4           本项目环境保护目标分布一览表

| 序号 | 环境保护目标名称（敏感点） | 功能/监测点位 | 建筑物楼层/高度 | 相对位置 | 导线对地高度 | 可能的环境影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 蔬菜大棚 | 农用，居住2人，11#测点 | 3m(1层土坯) | 线路边导线投影西北侧约11m | 18m | E、B、N |
| 02 | 农家乐 | 住宅，居住2人 | 3m(1层砖混尖顶) | 线路边导线投影北侧约27m | 18m | E、B、N |

*注：N—噪声，B—工频磁场，E—工频电场

# 2 电磁环境现状评价

## 2.1 监测因子

工频电场强度、工频磁感应强度

## 2.2 监测方法及布点原则

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)。

监测布点原则：根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)的要求，本次评价在拟建包尔其110千伏变电站址中心、青年220kV变电站出线端、线路沿线及电磁环境敏感目标进行了实测，各监测点距地面距离均为1.5m。具体点位布置，见附图14。

## 2.3 监测单位及监测时间

监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

监测时间：2023年10月31日

## 2.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表2.4-1。

表2.4-1                   监测仪器参数表

| 检测单位 | 仪器名称 | 测量范围 | 检定有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广电计量检测集团股份有限公司 | LF-01和SEM-600 | 电场强度：0.01V/m～100kV/m；磁感应强度：1nT～10mT | 2023年02月20日～2024年02月19日 | / |

监测条件：天气阴、相对湿度32～36%、温度1～21℃、风速3.2～3.5m/s。

## 2.5 监测结果

监测结果，见表2.5-1。

表2.5-1                电磁环境现状监测结果

| 监测点 位编号 | 监测点位置 | 工频电场强度 (V/m) | 工频磁感应强度 (μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青年220千伏变电站出线间隔围墙外 | 62.24 | 0.6091 |
| 2 | 青年-包尔其110千伏线路沿线1# | 7.53 | 0.3559 |
| 3 | 青年农场蔬菜大棚3# | 1.13 | 0.2837 |
| 4 | 农家乐 | 1.06 | 0.0787 |
| 5 | 青年-包尔其110千伏线路沿线2# | 7.89 | 0.1132 |
| 6 | 包尔其110千伏变电站站址中心 | 1.70 | 0.0731 |

由表2.5-1分析可知，新建变电站、变电站间隔扩建端及输电线路沿线电磁环境敏感目标3#、4#监测点工频电场强度、工频磁感应强度现状监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的公众曝露控制限值要求，即工频50Hz下4000V/m作为工频电场强度、100μT作为工频磁感应强度的公众曝露控制限值的要求。线路沿线2#、5#的工频电场强度可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定(架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz)的工频电场强度≤10kV/m的控制限值。

# 3 电磁环境影响预测与评价

## 3.1 新建变电站电磁环境影响预测(类比预测)

### 3.1.1 类比的可行性

本次评价变电站的电磁环境影响评价预测采用类比监测的方法进行。

电磁环境类比测量，具有完全相同的设备型号(决定了电压等级及额定功率、额定电流等)、布置情况(决定了距离因子)和环境条件是最理想的，即：不仅有相同的主变数和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

对于围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易相符，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。

由于变电站内电气设备较多，布置复杂，其产生的工频电场、工频磁场难以用模式进行理论计算，因此选用类比的测量方法进行预测。按照类似工程的主变规模、电压等级、布置形式等原则，现以已运行的昌吉南郊(垛口)110kV变电站作为类比对象，该变电站主变压器容量为2×50MVA，电压等级为110kV，为户外AIS布置形式。类比变电站与建设项目变电站主要技术参数对照，见表3.1-1。

表3.1-1                主要技术指标对照表

| 主要指标 | 昌吉南郊(垛口)110kV变电站 | 拟建包尔其110kV变电站 | 类比可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主变规模 | 2×50MVA | 2×50MVA | 可行 |
| 电压等级 | 110kV | 110kV | 可行 |
| 主变布置形式 | 主变户外布置 | 主变户外布置 | 可行 |
| 占地面积 | 4000m2 | 4054m2 | 可行 |
| 110kV母线接线形式 | 单母线分段 | 单母线分段 | 可行 |
| 110kV线路进出回数 | 110kV出线：4回 | 110kV出线：2回 | 可行 |
| 环境条件 | 昌吉市，北疆气候 | 伊宁县，北疆气候 | 基本可行 |
| 运行工况 | 2台主变运行电压为122kV，1号主变运行电流19.74A，2号主变运行电流25.74A | / | / |

由表3.1-1对比分析，选取的类比变电站与包尔其110千伏变电站的建设规模、电压等级、容量、总平面布置、占地面积、架线型式、架线高度、电气形式、母线形式、环境条件及运行工况等与本建设项目相类似，综合分析类比变电站电磁影响与本工程变电站相近；监测期间类比变电站运行正常，类比可行。

3.1.2 工频电场、工频磁场类比监测

3.1.2.1 监测因子

工频电场强度、工频磁感应强度

3.1.2.2 监测方法

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)。

#### 3.1.2.3 监测单位及监测时间

监测单位：核工业二〇三研究所分析测试中心

监测时间：2016年8月17日

#### 3.1.2.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表3-2。

表3-2              监测仪器参数表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 设备编号 | 检定/校准机构 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场强度 | 8053A场强仪 | 142WK40938 | 上海市计量测试技术研究院 | 2016.05.17～2017.05.16 |
|  | 工频磁感应强度 |  |  |  |  |

监测条件：天气多云、相对湿度45%、温度25～32℃、风速0.8～2.4m/s。

#### 3.1.2.5 监测结果

监测结果见表3-3、表3-4。

表3-3       垛口110kV变电站工频电场、工频磁场测试结果

| 序号 | 监测点位描述 | 距地高度 (m) | 电场强度 (V/m) | 磁感应强度 (μT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垛口110kV变电站东围墙外5m处 | 1.5 | 63.90 | 0.031 |
| 2 | 垛口110kV变电站南围墙外5m处 | 1.5 | 53.83 | 0.027 |
| 3 | 垛口110kV变电站南围墙外5m处 | 1.5 | 504.7 | 0.116 |
| 4 | 垛口110kV变电站西围墙外5m处 | 1.5 | 8.391 | 0.027 |
| 5 | 垛口110kV变电站北围墙外5m处 | 1.5 | 50.62 | 0.056 |

表3-4　   垛口110kV变电站工频电场、工频磁场测试结果(衰减)

| 序号 | 测点位置：距围墙距离(m) | 110kV侧工频电场强度(kV/m) | 110kV侧工频磁感应 强度(μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5m | 504.7 | 0.116 |
| 2 | 10m | 747.1 | 0.107 |
| 3 | 15m | 636.0 | 0.102 |
| 4 | 20m | 566.6 | 0.098 |
| 5 | 25m | 340.4 | 0.090 |
| 6 | 30m | 162.9 | 0.077 |
| 7 | 35m | 91.2 | 0.069 |
| 8 | 40m | 29.52 | 0.058 |
| 9 | 45m | 20.34 | 0.046 |
| 10 | 50m | 16.10 | 0.040 |

注：变电站断面监测路径以变电站南围墙为起点，垂直围墙向外进行展开。

由类比结果分析可知，垛口110kV变电站四周围墙外5m处工频电场强度监测值为8.391V/m～504.7V/m、工频磁感应强度监测值为0.027μT～0.116μT，测量值均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场和工频磁场(50Hz)控制限值(4000V/m和100μT)。根据类比可知，本项目变电站运行期间工频电场、工频磁感应强度可《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中电场强度4kV/m，磁感应强度100μT限值要求。

## 3.2 架空线路电磁环境影响模式预测

### 3.2.1 计算方法

输电线路产生的工频电场、工频磁场影响预测计算，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)附录C、D推荐的计算模式进行。

以上计算方法适用于线路无限长而且平行于地面，由于任何线路长度都是有限的，并且有弧垂，因此需要做如下假设，设建设项目线路无限长，线路经过最大弧垂点平行于地面。这样计算出来的结果将比实际值大，对于衡量线路不超标是完全适用的，并据此指引线路的设计方案将是保守和安全的。具体计算方法如下：

①工频电场强度预测

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

〔U〕矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

对于110kV三相导线，各相导线对地电压为：

110kV各相导线对地电压分量为：

UA=（66.7+j0）kV

UB=（-33.4+j57.8）kV

UC=（-33.4-j57.8）kV

图3.2-1  对地电压计算图

〔λ〕矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，… 表示相互平行的实际导线，用i′，j′，… 表示它们的镜像，电位系数可写为：

式中：ε0——真空介电常数，；

Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为：

式中：R——分裂导线半径，m；

n——次导线根数；

r——次导线半径，m。

由〔U〕矩阵和〔λ〕矩阵，利用式等效电荷矩阵方程即可解出〔Q〕矩阵。空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

图3.2-2  电位系数计算图               图3.2-3  等效半径计算图

式中：xi， yi ——导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m ——导线数目；

Li，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

=

=

式中：————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的电场强度则为：

+

式中：

②工频磁感应强度预测

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

（m）

式中：ρ——大地电阻率，；

f——频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图3.2-4，考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

＝ （A/m）

式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差，m；

L ——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

图3.2-4  磁场向量图

### 3.2.2 计算所需参数

本项目输电线路全长10.8km，采用同塔双回路与单回路混合架设，其中：同塔双回路架设部分线路长度约10.2km，单回路架设部分线路长度约0.3+0.3km。

本项目选用对输电线路电磁环境最不利条件进行预测，选用最典型不利塔型进行预测计算。综合比较各种塔型的参数，本次评价选择直线塔中相间距最宽对环境最大不利典型塔型进行理论计算。

本次评价选用单回线路中的CYT型铁塔、双回路的110-DD21S-DJ型铁塔进行理论计算，其导线之间水平距离最大，为最不利塔型。计算参数，见表3.2-1。

表3.2-1             本项目110kV线路段计算参数

| 线路 | 110kV单回线路 | 110kV同塔双回线路 |
| --- | --- | --- |
| 采用塔型 | CYT | 110-DD21S-DJ |
| 相序排列方式 | 单回路采用水平排列 | 双回路采用垂直排列 |
| 导线型号 | JL3/G1A-240/30 |
| 分裂方式 | 单分裂 |
| 分裂数 | 1 |
| 导线外径 | 21.6mm |
| 地线型式及外径 | OPGW-13-90-2光缆，外径13.2mm，GJ-80外径11.5mm |
| 极限输送容量(MVA) | 100 |
| 预测电压 | 115.15kV |
| 110kV单回线路 | 110kV同塔双回线路 |
| 相序 | 单回：A-B-C(左中右) | 双回：正相序(上中下：A-B-C) |
| 导线垂直间距 | A相-B相：0m C相-B相：0m A相-C相：0m | A相-B相：4.1m，a相-b相：4.1m B相-C相：3.8m，b相-c相：3.8m A相-C相：7.9m，a相-c相：7.9m |
| 导线水平间距 | A相-B相：5.0m C相-B相：5.0m A相-C相：10.0m | A相-B相：0.6m，a相-b相：0.5m B相-C相：0.5m，b相-c相：0.5m A相-C相：0.1m，a相-c相0m |
| 导线-地线垂直间距 | 单回：4.8m(相对A、B、C相) | A相：4.0m，a相：4.0m B相：8.1m，b相：8.1m C相：11.9m，c相：11.9m |
| 绝缘子串长度 | 1.8m | 不计 |
| 计算原点 | 单回路：中相导线地面投影点；双回路：杆塔中心投影点 |

### 3.2.3 本项目线路工频电场强度、工频磁感应强度预测

根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)中110kV架空线路要求导线对地面最小距离居民区(7m)和非居民区(6m)，本次预测110kV架空线路导线对地高度为7m及6m地面上1.5m高度处的工频电场强度和工频磁感应强度。

在输电线路的截面上建立平面坐标系，单、双回线路以中杆塔中心投影点为坐标系的原点O(0,0)，X为水平方向、Y为垂直方向，单位为m。

本项目单回路计算结果，见表3.2-2，图3.2-5～图3.2-6。

表3.2-2               单回路线路电磁环境预测值

| 距线路走廊中心距离(m) | 工频电场强度 | 工频磁感应强度 |
| --- | --- | --- |
|  | 导线对地线高7m | 导线对地线高6m | 导线对地线高7m | 导线对地线高6m |
|  | 离地高度1.5m | 离地高度 1.5m | 离地高度 1.5m | 离地高度 1.5m |
| -40 | 0.035 | 0.030 | 0.64 | 0.65 |
| -39 | 0.037 | 0.032 | 0.67 | 0.68 |
| -38 | 0.040 | 0.035 | 0.71 | 0.72 |
| -37 | 0.043 | 0.038 | 0.75 | 0.75 |
| -36 | 0.047 | 0.041 | 0.79 | 0.80 |
| -35 | 0.051 | 0.045 | 0.84 | 0.84 |
| -34 | 0.056 | 0.049 | 0.89 | 0.89 |
| -33 | 0.061 | 0.053 | 0.94 | 0.95 |
| -32 | 0.066 | 0.059 | 1.00 | 1.01 |
| -31 | 0.073 | 0.064 | 1.07 | 1.08 |
| -30 | 0.080 | 0.071 | 1.14 | 1.15 |
| -29 | 0.088 | 0.078 | 1.22 | 1.23 |
| -28 | 0.098 | 0.087 | 1.31 | 1.32 |
| -27 | 0.109 | 0.097 | 1.40 | 1.42 |
| -26 | 0.121 | 0.108 | 1.51 | 1.54 |
| -25 | 0.136 | 0.122 | 1.63 | 1.66 |
| -24 | 0.153 | 0.137 | 1.77 | 1.81 |
| -23 | 0.172 | 0.156 | 1.93 | 1.97 |
| -22 | 0.195 | 0.177 | 2.10 | 2.15 |
| -21 | 0.222 | 0.203 | 2.30 | 2.36 |
| -20 | 0.255 | 0.234 | 2.54 | 2.61 |
| -19 | 0.293 | 0.272 | 2.80 | 2.89 |
| -18 | 0.339 | 0.317 | 3.11 | 3.22 |
| -17 | 0.394 | 0.372 | 3.48 | 3.62 |
| -16 | 0.460 | 0.441 | 3.90 | 4.08 |
| -15 | 0.540 | 0.525 | 4.41 | 4.65 |
| -14 | 0.637 | 0.630 | 5.01 | 5.33 |
| -13 | 0.754 | 0.762 | 5.74 | 6.16 |
| -12 | 0.893 | 0.925 | 6.61 | 7.20 |
| -11 | 1.056 | 1.127 | 7.66 | 8.48 |
| -10 | 1.241 | 1.372 | 8.92 | 10.08 |
| -9 | 1.439 | 1.656 | 10.41 | 12.07 |
| -8 | 1.630 | 1.961 | 12.12 | 14.47 |
| -7 | 1.783 | 2.241 | 13.98 | 17.23 |
| -6 | 1.858 | 2.419 | 15.85 | 20.09 |
| -5 | 1.825 | 2.422 | 17.56 | 22.65 |
| -4 | 1.693 | 2.249 | 18.93 | 24.56 |
| -3 | 1.518 | 2.013 | 19.91 | 25.76 |
| -2 | 1.379 | 1.871 | 20.54 | 26.46 |
| -1 | 1.315 | 1.865 | 20.89 | 26.84 |
| 0 | 1.302 | 1.888 | 21.00 | 26.97 |
| 1 | 1.315 | 1.865 | 20.89 | 26.84 |
| 2 | 1.379 | 1.871 | 20.54 | 26.46 |
| 3 | 1.518 | 2.013 | 19.91 | 25.76 |
| 4 | 1.693 | 2.249 | 18.93 | 24.56 |
| 5 | 1.825 | 2.422 | 17.56 | 22.65 |
| 6 | 1.858 | 2.419 | 15.85 | 20.09 |
| 7 | 1.783 | 2.241 | 13.98 | 17.23 |
| 8 | 1.630 | 1.961 | 12.12 | 14.47 |
| 9 | 1.439 | 1.656 | 10.41 | 12.07 |
| 10 | 1.241 | 1.372 | 8.92 | 10.08 |
| 11 | 1.056 | 1.127 | 7.66 | 8.48 |
| 12 | 0.893 | 0.925 | 6.61 | 7.20 |
| 13 | 0.754 | 0.762 | 5.74 | 6.16 |
| 14 | 0.637 | 0.630 | 5.01 | 5.33 |
| 15 | 0.540 | 0.525 | 4.41 | 4.65 |
| 16 | 0.460 | 0.441 | 3.90 | 4.08 |
| 17 | 0.394 | 0.372 | 3.48 | 3.62 |
| 18 | 0.339 | 0.317 | 3.11 | 3.22 |
| 19 | 0.293 | 0.272 | 2.80 | 2.89 |
| 20 | 0.255 | 0.234 | 2.54 | 2.61 |
| 21 | 0.222 | 0.203 | 2.30 | 2.36 |
| 22 | 0.195 | 0.177 | 2.10 | 2.15 |
| 23 | 0.172 | 0.156 | 1.93 | 1.97 |
| 24 | 0.153 | 0.137 | 1.77 | 1.81 |
| 25 | 0.136 | 0.122 | 1.63 | 1.66 |
| 26 | 0.121 | 0.108 | 1.51 | 1.54 |
| 27 | 0.109 | 0.097 | 1.40 | 1.42 |
| 28 | 0.098 | 0.087 | 1.31 | 1.32 |
| 29 | 0.088 | 0.078 | 1.22 | 1.23 |
| 30 | 0.080 | 0.071 | 1.14 | 1.15 |
| 31 | 0.073 | 0.064 | 1.07 | 1.08 |
| 32 | 0.066 | 0.059 | 1.00 | 1.01 |
| 33 | 0.061 | 0.053 | 0.94 | 0.95 |
| 34 | 0.056 | 0.049 | 0.89 | 0.89 |
| 35 | 0.051 | 0.045 | 0.84 | 0.84 |
| 36 | 0.047 | 0.041 | 0.79 | 0.80 |
| 37 | 0.043 | 0.038 | 0.75 | 0.75 |
| 38 | 0.040 | 0.035 | 0.71 | 0.72 |
| 39 | 0.037 | 0.032 | 0.67 | 0.68 |
| 40 | 0.035 | 0.030 | 0.64 | 0.65 |
| 最大值(kV/m)/(μT) | 1.861 | 2.445 | 21.00 | 26.97 |
| 最大值处距线路走廊中心距离(m) | -5.8 | -5.5 | 0.0 | 0.0 |

图3.2-5  拟建单回路线路工频电场强度预测分布曲线

图3.2-6  拟建单回路线路工频磁感应强度预测分布曲线

本项目双回路计算结果，见表3.2-3，图3.2-7～图3.2-8。

表3.2-3             双回路线路电磁环境预测值

| 距线路走廊中心距离(m) | 工频电场强度：E(kV/m) | 工频磁感应强度：B(μT) |
| --- | --- | --- |
|  | 对地7m | 对地6m | 对地7m | 对地6m |
| -40 | 0.062 | 0.067 | 0.99 | 1.00 |
| -39 | 0.065 | 0.069 | 1.04 | 1.05 |
| -38 | 0.067 | 0.072 | 1.09 | 1.11 |
| -37 | 0.069 | 0.075 | 1.15 | 1.17 |
| -36 | 0.072 | 0.078 | 1.21 | 1.23 |
| -35 | 0.074 | 0.081 | 1.28 | 1.30 |
| -34 | 0.077 | 0.084 | 1.35 | 1.37 |
| -33 | 0.080 | 0.088 | 1.43 | 1.46 |
| -32 | 0.082 | 0.091 | 1.52 | 1.54 |
| -31 | 0.085 | 0.095 | 1.61 | 1.64 |
| -30 | 0.087 | 0.098 | 1.71 | 1.75 |
| -29 | 0.090 | 0.102 | 1.83 | 1.86 |
| -28 | 0.092 | 0.106 | 1.95 | 1.99 |
| -27 | 0.093 | 0.109 | 2.08 | 2.14 |
| -26 | 0.095 | 0.112 | 2.23 | 2.29 |
| -25 | 0.096 | 0.115 | 2.40 | 2.47 |
| -24 | 0.096 | 0.118 | 2.58 | 2.66 |
| -23 | 0.095 | 0.120 | 2.78 | 2.88 |
| -22 | 0.092 | 0.120 | 3.01 | 3.12 |
| -21 | 0.089 | 0.120 | 3.26 | 3.39 |
| -20 | 0.084 | 0.118 | 3.55 | 3.70 |
| -19 | 0.079 | 0.115 | 3.87 | 4.05 |
| -18 | 0.076 | 0.110 | 4.23 | 4.45 |
| -17 | 0.080 | 0.107 | 4.64 | 4.91 |
| -16 | 0.098 | 0.109 | 5.10 | 5.43 |
| -15 | 0.136 | 0.125 | 5.62 | 6.03 |
| -14 | 0.195 | 0.166 | 6.22 | 6.72 |
| -13 | 0.277 | 0.237 | 6.89 | 7.52 |
| -12 | 0.388 | 0.343 | 7.65 | 8.45 |
| -11 | 0.531 | 0.493 | 8.49 | 9.51 |
| -10 | 0.714 | 0.696 | 9.42 | 10.73 |
| -9 | 0.938 | 0.962 | 10.42 | 12.08 |
| -8 | 1.202 | 1.296 | 11.43 | 13.54 |
| -7 | 1.493 | 1.689 | 12.37 | 14.98 |
| -6 | 1.783 | 2.103 | 13.11 | 16.18 |
| -5 | 2.034 | 2.463 | 13.50 | 16.78 |
| -4 | 2.205 | 2.682 | 13.45 | 16.49 |
| -3 | 2.283 | 2.724 | 12.99 | 15.33 |
| -2 | 2.290 | 2.645 | 12.37 | 13.80 |
| -1 | 2.273 | 2.554 | 11.90 | 12.64 |
| 0 | 2.269 | 2.539 | 11.83 | 12.47 |
| 1 | 2.285 | 2.613 | 12.19 | 13.37 |
| 2 | 2.289 | 2.707 | 12.81 | 14.87 |
| 3 | 2.236 | 2.711 | 13.34 | 16.21 |
| 4 | 2.092 | 2.544 | 13.54 | 16.79 |
| 5 | 1.862 | 2.217 | 13.28 | 16.44 |
| 6 | 1.578 | 1.809 | 12.63 | 15.39 |
| 7 | 1.283 | 1.404 | 11.74 | 14.00 |
| 8 | 1.008 | 1.049 | 10.74 | 12.54 |
| 9 | 0.771 | 0.762 | 9.73 | 11.14 |
| 10 | 0.576 | 0.541 | 8.78 | 9.88 |
| 11 | 0.421 | 0.376 | 7.91 | 8.77 |
| 12 | 0.301 | 0.257 | 7.12 | 7.81 |
| 13 | 0.211 | 0.177 | 6.43 | 6.97 |
| 14 | 0.145 | 0.129 | 5.81 | 6.25 |
| 15 | 0.102 | 0.109 | 5.26 | 5.62 |
| 16 | 0.080 | 0.106 | 4.78 | 5.07 |
| 17 | 0.075 | 0.110 | 4.36 | 4.60 |
| 18 | 0.078 | 0.115 | 3.98 | 4.18 |
| 19 | 0.084 | 0.120 | 3.65 | 3.81 |
| 20 | 0.089 | 0.122 | 3.36 | 3.49 |
| 21 | 0.094 | 0.123 | 3.09 | 3.21 |
| 22 | 0.096 | 0.122 | 2.86 | 2.96 |
| 23 | 0.098 | 0.121 | 2.65 | 2.73 |
| 24 | 0.098 | 0.118 | 2.46 | 2.53 |
| 25 | 0.097 | 0.116 | 2.29 | 2.35 |
| 26 | 0.096 | 0.112 | 2.13 | 2.19 |
| 27 | 0.094 | 0.109 | 1.99 | 2.04 |
| 28 | 0.092 | 0.105 | 1.87 | 1.91 |
| 29 | 0.090 | 0.101 | 1.75 | 1.79 |
| 30 | 0.087 | 0.097 | 1.64 | 1.68 |
| 31 | 0.085 | 0.094 | 1.55 | 1.58 |
| 32 | 0.082 | 0.090 | 1.46 | 1.48 |
| 33 | 0.079 | 0.087 | 1.38 | 1.40 |
| 34 | 0.076 | 0.083 | 1.30 | 1.32 |
| 35 | 0.074 | 0.080 | 1.24 | 1.25 |
| 36 | 0.071 | 0.077 | 1.17 | 1.19 |
| 37 | 0.069 | 0.074 | 1.11 | 1.13 |
| 38 | 0.066 | 0.071 | 1.06 | 1.07 |
| 39 | 0.064 | 0.068 | 1.01 | 1.02 |
| 40 | 0.062 | 0.066 | 0.96 | 0.97 |
| 最大值(kV/m)/(μT) | 2.293 | 2.729 | 13.54 | 16.80 |
| 最大值处距线路走廊中心距离(m) | -2.4 | -3.3 | 3.9 | 4.1 |

图3.2-7  双回路线路工频电场强度预测分布曲线

图3.2-8  双回路线路工频磁感应强度预测分布曲线

3.2.4  计算结果分析

根据表3.2-5～3.2-6电磁预测结果分析可知，当线高按6m经过非居民区，单回线路工频电场强度最大值为工频电场强度最大值为2.445kV/m、工频磁感应强度最大值为26.97μT；双回线路工频电场强度最大值为工频电场强度最大值为2.729kV/m、工频磁感应强度最大值为16.80μT；线路运行产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定(架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度≤10kV/m的控制限值。

当线高按7m经过居民区时，单回线路工频电场强度最大值为1.861kV/m、工频磁感应强度最大值为21.00μT；双回线路工频电场强度最大值为2.293kV/m、工频磁感应强度最大值为13.54μT。线路运行产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时电场强度≤4kV/m要求，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

## 3.3 变电站间隔扩建工程电磁环境影响分析

本项目变电站电磁环境影响评价为类比监测的方法，由于本期青年220kV变电站扩建2个110kV出线间隔，工程内容为扩建场地上装设相应的电气设备，不会改变站内的主变、主母线等主要电气设备，间隔内带电装置相对较少。在只考虑变电站(不考虑进出线)的影响时，扩建间隔对围墙外工频电场、工频磁场的增量构成影响较小，因此青年220kV变电站电磁环境影响评价采用类比监测。电磁环境现状监测数据可以代表本项目建成投运后的实际电磁环境影响。由现状监测数据可知，本期扩建完成后，青年变间隔扩建端工频电场强度满足4kV/m、工频磁感应强度满足100μT的公众曝露限值要求。

# 4 环境敏感点预测分析

本项目线路沿线评价范围内有2处电磁环境敏感目标，均位于双回路沿线。根据双回路线路预测结果，项目建成后输电线路经过非居民区在电磁环境敏感点处的贡献值，见表4-1。

表4-1                敏感点电磁预测计算结果

| 序号 | 敏感目标 | 导线对地最小线高(m) | 敏感点距线路边导线投影(m) | 敏感点离地高度(m) | 工频电场强度(kV/m) | 工频磁感应强度(μT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔬菜大棚 | 6 | 11 | 3 | 0.075 | 4.36 |
| 2 | 农家乐 | 6 | 27 | 3 | 0.082 | 1.46 |

根据电磁环境现状监测结果及表4-1中电磁环境敏感点处拟建线路的贡献值，对项目建成后输电线路对电磁环境敏感点处电磁环境影响进行预测，预测结果，见表4-2。

表4-2            建设项目电磁环境敏感目标预测结果

| 序号 | 敏感点描述 | 敏感点距线路边导线投影(m) | 工频电场强度背景值kV/m | 工频电场强度线路贡献值kV/m | 工频电场强度预测值kV/m | 工频磁感应强度背景值uT | 工频磁感应强度线路贡献值uT | 工频磁感应强度预测值uT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔬菜大棚 | 11 | 0.0011 | 0.075 | 0.0750 | 0.2837 | 4.36 | 4.3692 |
| 2 | 农家乐（一层尖顶） | 27 | 0.0011 | 0.082 | 0.0820 | 0.0787 | 1.46 | 1.4621 |

说明：考虑不利影响，敏感点附近的导线高度按设计规范经过非居民区的导线对地不低于6m要求计算，由于蔬菜大棚顶部单薄，农家乐为一层尖顶，不具备人可达条件，因此预测高度距地设置为1.5m。

综上，当导线线高为6m时，各电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT公众曝露控制限值要求。

# 5 电磁环境保护措施

(1)线路选线合理，已经避开密集居民区，通过本次环评调查，评价范围内存在2处敏感点。实际施工中，对于线路沿线评价范围内敏感点区域，在满足设计规范要求的基础上尽量提高导线高度。线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得再建设房屋。

(2)建设项目线路工频电场、工频磁场满足设计规范要求，线路与公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强，使线路运行产生的电场强度对交叉跨越的对象无影响；

(3)制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；

(4)对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员暴露在电磁场中的时间。

(5)设立警示标志，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。

# 6 电磁环境影响评价结论

(1)变电站

根据类比监测方式预测结果进行分析，本项目包尔其110kV变电站建成投运后，对变电站周围环境产生的影响在可接受范围，变电站电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率为50Hz时的工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值要求。

根据类比监测结果，青年220kV变电站间隔扩建对变电站周边电磁环境影响不大，可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露限值要求。

- 输电线路

本项目架空输电线路途经区域均为非居民区，按最低线高6m计，建设项目预测结果中工频电场强度及工频磁场强度最大值能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定(架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz)的电场强度≤10kV/m的控制限值，线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

- 电磁环境目标影响

当导线按设计规范经过非居民区线高6m时，各电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT公众曝露控制限值要求。线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得再建设房屋。

# Text boxes

设备安装

调试

场地平整

基础开挖

土建施工

清理恢复

输电线及地线架设

基坑开挖

基础施工

铁塔安装

竣工验收

C

B

A

地线

地线

(0，0)

计算路径

C

(0，0)

计算路径

c

b

B

a

A

地线

地线